ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ ЮГ»

ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ ЮГ» — «КУБАНЬЭНЕРГО»

Армавирские электрические сети · {{ВЛАДЕЛЕЦ_АДРЕС}}

УТВЕРЖДАЮ

{{УТВ_ДОЛЖ}}

_______________ {{УТВ_ФИО}}

«____» _______________ 20___ г.

ОТЧЁТ

о результатах работ по осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры,

выполненных для предоставления информации, предусмотренной пунктом 13 Правил

недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2106)

Объект инфраструктуры: {{ОБЪЕКТ_НАИМ}}

{{ОБЪЕКТ_МЕСТО}}

Пользователь инфраструктуры: {{ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_НАИМ}}

Запрос {{ЗАПРОС_НОМЕР}} от {{ЗАПРОС_ДАТА}} ({{ЗАПРОС_ВХ_НОМЕР}} от {{ЗАПРОС_ВХ_ДАТА}})

Регистрационный номер {{ОТЧЁТ_НОМЕР}} от {{ОТЧЁТ_ДАТА}}

Всего листов ____

{{ГОД}}

# Служебные отметки

| Реквизит | Значение |
| --- | --- |
| Основание выполнения работ | Запрос пользователя инфраструктуры {{ЗАПРОС_НОМЕР}} от {{ЗАПРОС_ДАТА}}; пункт 13 Правил; договор (счёт) {{ДОГОВОР_НОМЕР}} от {{ДОГОВОР_ДАТА}} — работы по осмотру, измерению, обследованию объекта инфраструктуры (абзац второй пункта 16 Правил) |
| Срок предоставления информации | Не более 30 рабочих дней со дня получения запроса (пункт 16 Правил). Расчётная дата: {{СРОК_ПРЕДЕЛ}} |
| Режим информации | Конфиденциально. Передаётся при наличии письменного обязательства пользователя инфраструктуры о сохранении конфиденциальности и неиспользовании в противоправных целях (пункты 15 Правил). Реквизиты обязательства: {{КОНФИД_ОБЯЗАТ}} |
| Ответственность | Владелец инфраструктуры несёт ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставляемой информации (пункт 17 Правил) |
| Срок актуальности сведений | {{СРОК_МЕСЯЦЕВ}} мес. с даты отчёта. По истечении срока сведения подлежат подтверждению повторным осмотром |
| Организация-исполнитель работ | {{ИСПОЛНИТЕЛЬ_ОРГ}} |
| Руководитель работ | {{ИСПОЛНИТЕЛЬ_РУК}} |

# Состав отчёта

1 Основание, предмет и объём работ

2 Сведения о владельце и пользователе инфраструктуры

3 Объект инфраструктуры и схемы его размещения (пункт 13 «а» Правил)

4 Работы по осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры

5 Наличие (отсутствие) технологической возможности предоставления доступа (пункт 13 «б» Правил)

6 Порядок выполнения технологических, технических и иных мероприятий (пункт 13 «в» Правил)

7 Порядок формирования цены (тарифа) на предоставление доступа (пункт 13 «г» Правил)

8 Условия доступа сотрудников пользователя инфраструктуры (пункт 13 «д» Правил)

9 Заключение

10 Перечень применённых нормативных документов

Приложение А — Схема размещения объекта инфраструктуры (ситуационный план)

Приложение Б — Перечень задействованных опор

Приложение В — Ведомость дефектов и фотоматериалы

Приложение Г.1 — Протоколы измерений фактического состояния

Приложение Г.2 — Оценка достаточности свободных интервалов под размещение

Приложение Д — Сведения о применённых средствах измерений

Приложение Е.1 — Мероприятия, обусловленные размещением сети электросвязи

Приложение Е.2 — Устранение дефектов эксплуатации

Приложение Ж — Оценка несущей способности опор

Лист внутреннего контроля качества отчёта

# 1 Основание, предмет и объём работ

1.1 Настоящий отчёт подготовлен во исполнение запроса пользователя инфраструктуры {{ЗАПРОС_НОМЕР}} от {{ЗАПРОС_ДАТА}} (зарегистрирован {{ЗАПРОС_ВХ_НОМЕР}} от {{ЗАПРОС_ВХ_ДАТА}}), направленного в соответствии с пунктом 13 Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2106 (далее — Правила).

1.2 Предмет отчёта — предоставление пользователю инфраструктуры информации, предусмотренной подпунктами «а»–«д» пункта 13 Правил, в отношении объекта инфраструктуры {{ОБЪЕКТ_НАИМ}}.

1.3 Для подготовки информации владельцем инфраструктуры выполнены работы по осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры. Основание взимания платы за предоставление информации — абзац второй пункта 16 Правил.

1.4 Отчёт не является проектной документацией и не заменяет проект размещения сети электросвязи. Приведённые в отчёте сведения о состоянии объекта инфраструктуры подлежат использованию при разработке проектной документации пользователем инфраструктуры.

1.6 Объём выполненных работ:

- осмотр объекта инфраструктуры в границах, указанных в запросе;

- инструментальные измерения геометрических и прочностных параметров;

- оценка соответствия объекта инфраструктуры дополнительным нагрузкам, возникающим вследствие размещения сети электросвязи;

- определение перечня мероприятий, необходимых для размещения сети электросвязи.

# 2 Сведения о владельце и пользователе инфраструктуры

| Сведения | Значение |
| --- | --- |
| Владелец инфраструктуры | {{ВЛАДЕЛЕЦ_НАИМ}} |
| Филиал / производственное отделение | {{ВЛАДЕЛЕЦ_ФИЛИАЛ}} |
| Адрес | {{ВЛАДЕЛЕЦ_АДРЕС}} |
| Основание владения объектом | {{ОБЪЕКТ_ВЛАДЕНИЕ}} |
| Пользователь инфраструктуры | {{ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_НАИМ}} |
| Адрес | {{ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_АДРЕС}} |

# 3 Объект инфраструктуры и схемы его размещения

Раздел содержит информацию, предусмотренную подпунктом «а» пункта 13 Правил.

## 3.1 Общая характеристика объекта

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Вид объекта инфраструктуры | {{ОБЪЕКТ_ВИД}} |
| Наименование объекта | {{ОБЪЕКТ_НАИМ}} |
| Класс напряжения | {{ОБЪЕКТ_КЛАСС}} кВ |
| Место расположения | {{ОБЪЕКТ_МЕСТО}} |
| Протяжённость участка | {{ОБЪЕКТ_ДЛИНА}} км |
| Количество опор в границах запроса | {{ОПОР_ВСЕГО}} шт. |
| Типы применённых опор | {{ТИПЫ_ОПОР}} |
| Охранная зона (ПП РФ № 160 от 24.02.2009) | {{ОХРАННАЯ_ЗОНА}} |
| Сведения в информационной системе владельца | {{ИНФОСИСТЕМА}} |

## 3.2 Расчётные климатические условия

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Район по ветровому давлению (ПУЭ-7, табл. 2.5.1) | {{ВЕТЕР_РАЙОН}}, W₀ = {{ВЕТЕР_ДАВЛЕНИЕ}} Па |
| Район по гололёду (ПУЭ-7, табл. 2.5.3) | {{ГОЛОЛЁД_РАЙОН}}, bэ = {{ГОЛОЛЁД_СТЕНКА}} мм |
| Тип местности по условиям воздействия ветра (ПУЭ-7, п. 2.5.6) | {{МЕСТНОСТЬ_ТИП}} |
| Сейсмичность площадки | {{СЕЙСМИКА}} |

## 3.3 Перечень задействованных опор

Перечень опор, входящих в границы запроса, с указанием марки, типа, длины пролёта, выявленных дефектов и категории технического состояния приведён в приложении Б.

## 3.4 Схема размещения объекта инфраструктуры

Ситуационный план прохождения трассы с нанесением номеров опор и границ запрашиваемого участка приведён в приложении А.

## 3.5 Сведения о размещаемой сети электросвязи (по данным пользователя инфраструктуры)

{{ТАБЛИЦА:КАБЕЛИ}}

Формируется из листа «Кабели». По каждому типу размещаемого элемента: марка (выбор из справочника «Спр_Кабели»), тип, диаметр, масса, допустимое тяжение — подставляются автоматически; высота подвеса и арматура — вручную. При нескольких типах оценка раздела 5 и приложения Ж выполняется применительно к их одновременному размещению.

# 4 Работы по осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры

## 4.1 Сроки и методы

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Техническое задание | {{ТЗ_НОМЕР}} от {{ТЗ_ДАТА}} |
| Программа работ | {{ПРОГРАММА_НОМЕР}} от {{ПРОГРАММА_ДАТА}} |
| Период выполнения работ | с {{РАБОТЫ_НАЧАЛО}} по {{РАБОТЫ_ОКОНЧАНИЕ}} |
| Применённые методы | {{РАБОТЫ_МЕТОДЫ}} |
| Состав исполнителей | {{ИСПОЛНИТЕЛЬ_СОСТАВ}} |

## 4.2 Применённые средства измерений

Перечень средств измерений с указанием заводских номеров и сведений о поверке, включая номера записей о поверке во ФГИС «Аршин», приведён в приложении Д. Все применённые средства измерений на дату выполнения работ имели действующую поверку.

## 4.3 Результаты осмотра

Ведомость выявленных дефектов с указанием категории дефекта и категории технического состояния конструкций по ГОСТ 31937-2024, а также фотоматериалы приведены в приложении В.

Сводные результаты осмотра:

| Категория технического состояния (ГОСТ 31937-2024) | Опор, шт. | Влияние на возможность размещения |
| --- | --- | --- |
| Нормативное / работоспособное | {{ОПОР_РАБОТОСП}} | Размещение возможно без дополнительных условий |
| Ограниченно работоспособное | {{ОПОР_ОГРАНИЧ}} | Размещение возможно после выполнения мероприятий раздела 6 |
| Аварийное | {{ОПОР_АВАРИЙН}} | Размещение не допускается до восстановления несущей способности |
| ИТОГО | {{ОПОР_ВСЕГО}} | — |

## 4.4 Результаты измерений

Результаты инструментальных измерений с сопоставлением с нормативными требованиями приведены в приложении Г.

# 5 Наличие (отсутствие) технологической возможности предоставления доступа

Раздел содержит информацию, предусмотренную подпунктом «б» пункта 13 Правил.

## 5.1 Критерии оценки

Технологическая возможность доступа к объекту инфраструктуры оценивалась исходя из определения, приведённого в пункте 2 Правил, и условия, установленного абзацем вторым пункта 18 Правил: размещение сети электросвязи не должно препятствовать использованию объекта инфраструктуры по прямому назначению и должно обеспечивать безопасность его функционирования. Применены следующие критерии:

- соответствие опор дополнительным нагрузкам, возникающим вследствие размещения сети электросвязи (собственный вес кабеля, гололёдная и ветровая нагрузки на кабель, тяжение);

- сохранение нормируемых габаритов до земли, пересекаемых объектов и насаждений (ПУЭ-7, глава 2.5);

- сохранение нормируемых изоляционных расстояний до токоведущих частей;

- фактическое техническое состояние несущих конструкций по результатам осмотра и измерений;

- наличие свободного места для размещения с учётом ранее размещённых элементов сетей электросвязи.

## 5.2 Оценка соответствия дополнительным нагрузкам

{{ОЦЕНКА_НАГРУЗОК}}

Количественная сопоставительная оценка несущей способности опор по методике главы 2.5 ПУЭ-7 приведена в приложении Ж. Минимальный запас по изгибающему моменту — {{ЗАПАС_МИН}} %.

Примечание. Оценка приложения Ж не заменяет поверочный расчёт по расчётной схеме опоры. Для опор с запасом менее 10 %, а также при недостаточности исходных данных поверочный расчёт включается в перечень мероприятий приложения Е и выполняется до начала размещения.

## 5.3 Оценка соблюдения габаритов и изоляционных расстояний

{{ОЦЕНКА_ГАБАРИТОВ}}

## 5.4 Сводный результат по опорам

| Технологическая возможность | Опор, шт. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Имеется | {{ВОЗМ_ЕСТЬ}} | {{ВОЗМ_ЕСТЬ_ПРОЦ}} |
| Имеется при условии выполнения мероприятий | {{ВОЗМ_УСЛОВНО}} | {{ВОЗМ_УСЛОВНО_ПРОЦ}} |
| Отсутствует | {{ВОЗМ_НЕТ}} | {{ВОЗМ_НЕТ_ПРОЦ}} |
| ИТОГО | {{ОПОР_ВСЕГО}} | 100 |

Пообъектная разбивка по каждой опоре приведена в приложении Б (графа «Технологическая возможность»).

## 5.5 Вывод о технологической возможности

{{ВЫВОД_ВОЗМОЖНОСТЬ}}

# 6 Порядок выполнения технологических, технических и иных мероприятий

Раздел содержит информацию, предусмотренную подпунктом «в» пункта 13 Правил.

Мероприятия настоящего раздела носят рекомендательный характер. Их состав, объём, технические решения и стоимость определяются проектной документацией пользователя инфраструктуры и согласуются с владельцем инфраструктуры (пункты 5.1, 6 ТТ № 282р). Отчёт фиксирует лишь факт необходимости мероприятия по результатам осмотра и измерений.

## 6.1 Перечень мероприятий (рекомендательный)

Перечень мероприятий, необходимость которых выявлена по результатам осмотра и измерений, приведён в приложении Е.

Распределение обязанностей по выполнению мероприятий определяется договором о предоставлении доступа к инфраструктуре (пункт 26 Правил). Расходы владельца инфраструктуры на устранение дефектов и повреждений, когда такое устранение является необходимым условием размещения сети электросвязи, учитываются в цене (тарифе) в соответствии с абзацами пятым — шестым пункта 39 Правил.

## 6.2 Последовательность выполнения

1) Заключение договора о предоставлении доступа к инфраструктуре (пункты 19, 23, 26 Правил).

2) Выполнение мероприятий, отнесённых приложением Е к владельцу инфраструктуры, — до начала работ по размещению.

3) Разработка пользователем инфраструктуры проектной документации на размещение сети электросвязи и её согласование с владельцем инфраструктуры.

4) Согласование графика производства работ и режимов работы объекта инфраструктуры (необходимость и продолжительность технологических отключений).

5) Производство работ по размещению сети электросвязи.

6) Приёмка размещённых элементов сети электросвязи с оформлением акта.

## 6.3 Условия производства работ на объекте инфраструктуры

- работы в охранной зоне и на конструкциях объекта инфраструктуры производятся по наряду-допуску;

- работы, требующие снятия напряжения, выполняются по согласованному графику технологических отключений;

- изменение конструкции опор, установка дополнительных элементов и сверление несущих конструкций без письменного согласования с владельцем инфраструктуры не допускаются;

- точки крепления, тип узлов подвеса и линейной арматуры подлежат согласованию с владельцем инфраструктуры на стадии проектной документации;

- после завершения работ пользователь инфраструктуры обеспечивает восстановление нарушенного благоустройства и вывоз отходов.

# 7 Порядок формирования цены (тарифа) на предоставление доступа

Раздел содержит информацию, предусмотренную подпунктом «г» пункта 13 Правил.

7.1 Цена (тариф) на предоставление доступа к инфраструктуре устанавливается владельцем инфраструктуры в соответствии с пунктами 38–41 Правил и с учётом методических рекомендаций Федеральной антимонопольной службы. Порядок формирования цены (тарифа) опубликован в порядке, предусмотренном разделом III Правил.

| Сведение | Значение |
| --- | --- |
| Адрес публикации порядка формирования цены (тарифа) | {{ЦЕНА_ПУБЛИКАЦИЯ}} |
| Стоимость работ по осмотру, измерению, обследованию (пункт 16 Правил) | {{ЦЕНА_РАБОТЫ}} |

7.2 В цену (тариф) на предоставление доступа включаются экономически обоснованные расходы владельца инфраструктуры, предусмотренные пунктом 39 Правил.

7.3 Цены (тарифы) в сопоставимых условиях устанавливаются равными для всех пользователей инфраструктуры (пункт 38 Правил). Включение в цену расходов, учтённых в составе цен на иные услуги с использованием тех же объектов, не допускается.

# 8 Условия доступа сотрудников пользователя инфраструктуры

Раздел содержит информацию, предусмотренную подпунктом «д» пункта 13 Правил.

8.1 Владелец инфраструктуры обеспечивает на безвозмездной основе беспрепятственный доступ уполномоченного персонала пользователя инфраструктуры к размещённой сети электросвязи и её отдельным элементам (подпункт «в» пункта 30 Правил).

8.2 Условия доступа:

{{ДОСТУП_УСЛОВИЯ}}

8.3 При возникновении аварийной ситуации на сети электросвязи доступ обеспечивается в круглосуточном режиме по заявке, направленной в диспетчерскую службу владельца инфраструктуры, с последующим оформлением документов в рабочем порядке.

# 9 Заключение

9.1 Работы по осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры {{ОБЪЕКТ_НАИМ}} выполнены в объёме, необходимом и достаточном для предоставления информации, предусмотренной подпунктами «а»–«д» пункта 13 Правил.

9.2 Обследовано опор — {{ОПОР_ВСЕГО}} шт., в том числе в работоспособном состоянии — {{ОПОР_РАБОТОСП}} шт., в ограниченно работоспособном — {{ОПОР_ОГРАНИЧ}} шт., в аварийном — {{ОПОР_АВАРИЙН}} шт.

9.3 Итоговый вывод о наличии (отсутствии) технологической возможности предоставления доступа:

{{ВЫВОД_ВОЗМОЖНОСТЬ}}

9.4 Перечень мероприятий, необходимых для предоставления доступа, приведён в приложении Е; количество мероприятий — {{МЕРОПРИЯТИЙ_ВСЕГО}}.

9.5 Настоящий отчёт является ответом владельца инфраструктуры на запрос пользователя инфраструктуры и не является офертой на заключение договора о предоставлении доступа к инфраструктуре. Оферта либо мотивированный отказ направляются в порядке, установленном пунктом 23 Правил, по результатам рассмотрения заявления, предусмотренного пунктом 20 Правил.

# 10 Перечень применённых нормативных документов

1. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», часть 3 статьи 10.

2. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

3. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4. Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2106 (в ред. постановления от 12.06.2024 № 792).

5. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

6. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 (в действующей редакции).

7. Технические требования к размещению сетей электросвязи (их отдельных элементов) сторонних лиц на ВЛ, утв. распоряжением ПАО «Россети» от 18.05.2026 № 282р.

8. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.

9. Правила устройства электроустановок, седьмое издание, глава 2.5 «Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ».

10. ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

11. ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

12. ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».

13. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*).

14. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81*).

15. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*).

16. Порядок проведения поверки средств измерений, утв. приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

17. Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4–35 кВ (утв. Минэнерго России и Минсвязи России, 2002).

Перечень актуализируется при изменении нормативной базы. Проверка действия ссылочных документов выполняется на дату выпуска отчёта.

# Приложение А — Схема размещения объекта инфраструктуры

{{СХЕМА_РАЗМЕЩЕНИЯ}}

Рисунок А.1 — Ситуационный план прохождения {{ОБЪЕКТ_НАИМ}} с нанесением номеров опор и границ запрашиваемого участка

# Приложение Б — Перечень задействованных опор

Приложение размещается на листах альбомной ориентации.

{{ТАБЛИЦА:ОПОРЫ}}

Формируется из листа «Опоры» файла исходных данных. Графы: № п/п, линия (фидер), № опоры, марка, материал, тип по назначению, пролёт, нормируемый габарит проводов до земли (проставляется автоматически по таблице 2.5.20 ПУЭ-7 в зависимости от характера местности), дефект, категория дефекта, состояние конструкции по ГОСТ 31937-2024, технологическая возможность, мероприятие. Фактические габариты — по результатам измерений (приложение Г).

# Приложение В — Ведомость дефектов и фотоматериалы

{{ТАБЛИЦА:ДЕФЕКТЫ}}

Формируется автоматически как выборка строк листа «Опоры», у которых заполнена графа «Дефект». Фотоматериалы загружаются отдельно и размещаются после ведомости с подписями «Рисунок В.N — опора № ___, ___».

# Приложение Г.1 — Протоколы измерений фактического состояния

Приложение размещается на листах альбомной ориентации.

{{ТАБЛИЦА:ИЗМЕРЕНИЯ_Г1}}

Формируется из листа «Измерения» — строки с разделом протокола «Г.1». Графы: № опоры, линия, вид измерения, место (отметка), значение, единица измерения, нормативное требование, вывод, средство измерения. Каждая строка относится к одной конкретной опоре; значения, полученные на одной опоре, на другие не распространяются.

# Приложение Г.2 — Оценка достаточности свободных интервалов под размещение

Размещаемый оптический кабель на дату обследования не смонтирован. В приложении приводятся фактически свободные интервалы, установленные на опорах, и их сопоставление с нормируемыми значениями. Вывод даётся в форме «достаточно / недостаточно» и не является измерением параметров кабеля.

{{ТАБЛИЦА:ИЗМЕРЕНИЯ_Г2}}

Окончательное подтверждение габаритов и расстояний с учётом стрел провеса, высот и точек подвеса выполняется в проектной документации — раздел 3 ТТ № 282р, глава 2.5 ПУЭ-7.

# Приложение Д — Сведения о применённых средствах измерений

{{ТАБЛИЦА:СИ}}

Формируется из листа «СИ». Обязательно указание номера записи о поверке во ФГИС «Аршин» — в соответствии с порядком, утверждённым приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510, сведения ФГИС являются подтверждением результатов поверки.

# Приложение Е.1 — Мероприятия, обусловленные размещением сети электросвязи

Исполнитель — пользователь инфраструктуры. В группу включены проектные решения по обеспечению нормируемых расстояний и поверочные расчёты, необходимость которых вызвана намерением разместить сеть электросвязи на объекте.

{{ТАБЛИЦА:МЕРОПРИЯТИЯ_Е1}}

# Приложение Е.2 — Устранение дефектов эксплуатации

Исполнитель — владелец инфраструктуры. В группу включены дефекты несущих конструкций и несоответствия фактического состояния, возникшие до подачи заявления о предоставлении доступа и размещением сети электросвязи не вызванные. Содержание объекта относится к обязанностям владельца (статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правила технической эксплуатации); отнесение этих мероприятий на пользователя инфраструктуры в качестве условия доступа образует признаки навязывания невыгодных условий договора (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ).

{{ТАБЛИЦА:МЕРОПРИЯТИЯ_Е2}}

# Приложение Ж — Оценка несущей способности опор

## Ж.1 Методика

Сопоставительная оценка по методу предельных состояний (первая группа) применительно к изгибающему моменту в заделке стойки. Погонные нагрузки определены по пунктам 2.5.52 и 2.5.53 главы 2.5 ПУЭ-7, расчётные значения — с коэффициентами надёжности по пунктам 2.5.55, 2.5.62, 2.5.69.

Допустимый момент принят ПО СТОЙКЕ опоры, а не по её назначению: одна и та же стойка не может иметь разные допустимые моменты. Подкосы, вторая стойка и оттяжки анкерных опор в запас несущей способности не учитываются.

Расчётным принят НАИБОЛЬШИЙ пролёт в пределах марки опоры, а не средний: усреднение скрывает именно те опоры, которые определяют результат. Для опор в ограниченно работоспособном состоянии дополнительно выполняется вариант расчёта с понижающим коэффициентом 0,8 к допустимому моменту.

Количественный запас выдаётся ТОЛЬКО для промежуточных опор. Анкерные, угловые, концевые и ответвительные опоры воспринимают неуравновешенное тяжение и работают совместно с подкосами, оттяжками и второй стойкой, которые упрощённая расчётная схема не описывает; по ним запас не приводится, а поверочный расчёт по расчётной схеме относится к проектной документации (пункт 6 ТТ № 282р). Справочно приводится момент от тяжения: доля тяжения принята 1,0 для концевых и ответвительных, 2·sin(α/2) для угловых по фактическому углу поворота, 0,3 для анкерных промежуточных.

Нагрузки учитываются раздельно по классам напряжения: на опору каждого класса относятся только те провода, тросы и кабели, которые к этому классу относятся.

Принятые упрощения (в запас несущей способности): коэффициенты условий работы приняты равными единице; коэффициент, учитывающий тип местности, принят для высоты до 15 м; ветер под углом 90° к оси ВЛ; момент — произведение горизонтальной нагрузки на высоту подвеса.

## Ж.2 Расчётные климатические параметры

{{ТАБЛИЦА:КЛИМАТ_РАСЧЁТ}}

## Ж.3 Учтённая существующая подвеска

{{ТАБЛИЦА:ПОДВЕСКА}}

## Ж.4 Результаты оценки

{{ТАБЛИЦА:НЕСУЩАЯ_СПОСОБНОСТЬ}}

Формируется автоматически из листа «Нагрузки»: марка опоры, типовой проект, Mдоп, момент от существующей подвески, момент от размещаемого кабеля, суммарный момент, запас в процентах.

# Лист внутреннего контроля качества отчёта

Контроль выполняется автоматизированно при формировании отчёта и подтверждается нормоконтролёром. Группы проверок: I — комплектность (реквизиты, перечень опор, схема, ТЗ и программа, охранная зона); II — непротиворечивость (состояние опор ↔ вывод о технологической возможности ↔ мероприятия); III — метрология (полнота приложения Д, записи во ФГИС «Аршин», действительность поверок на период работ); IV — сроки (30 рабочих дней по пункту 16 Правил); V — несущая способность (неотрицательный запас, запас не менее 10 %, полнота исходных данных).

{{ТАБЛИЦА:АУДИТ}}

Итог контроля: несоответствий — {{АУДИТ_НЕСООТВЕТСТВИЙ}}, замечаний — {{АУДИТ_ЗАМЕЧАНИЙ}}. При наличии несоответствий выпуск отчёта не допускается.

| Нормоконтроль / внутренний аудит | Подпись, дата |
| --- | --- |
| {{АУДИТОР_ДОЛЖ}}, {{АУДИТОР_ФИО}} | _______________ «____» ____________ 20___ г. |

| Должность | Подпись, Ф.И.О. |
| --- | --- |
| {{ПОДПИСАНТ_ДОЛЖ}} | _______________ {{ПОДПИСАНТ_ФИО}} |
| {{ИСПОЛНИТЕЛЬ_РУК}} | _______________ |

М.П.

Отчёт направлен пользователю инфраструктуры «____» _______________ 20___ г. посредством ____________________ связи.

# Легенда шаблона

Текст, выделенный синим, — подстановочные поля. Они заполняются автоматически генератором отчёта из файла исходных данных.

| Вид поля | Что подставляется |
| --- | --- |
| {{КОД}} | Значение из листа «Паспорт» файла исходных данных по совпадающему коду поля (столбец «Код»). Климатические поля при отсутствии значений определяются генератором автоматически по месту расположения объекта (укрупнённое зонирование, подлежит подтверждению). |
| {{ТАБЛИЦА:КАБЕЛИ}} | Таблица размещаемых элементов сети электросвязи из листа «Кабели» (все типы). |
| {{ТАБЛИЦА:ИМЯ}} | Таблица, собираемая из соответствующего листа файла исходных данных. |
| {{СХЕМА_РАЗМЕЩЕНИЯ}} | Изображение ситуационного плана, загружаемое в генераторе отдельно. |
| {{ОПОР_ВСЕГО}}, {{ОПОР_РАБОТОСП}}, {{ОПОР_ОГРАНИЧ}}, {{ОПОР_АВАРИЙН}} | Считаются автоматически по листу «Опоры». |
| {{ВОЗМ_ЕСТЬ}}, {{ВОЗМ_УСЛОВНО}}, {{ВОЗМ_НЕТ}} и доли в % | Считаются автоматически по графе «Технологическая возможность». |
| {{СРОК_ПРЕДЕЛ}} | Дата запроса + 30 рабочих дней (пункт 16 Правил). |
| {{ВЫВОД_ВОЗМОЖНОСТЬ}} | Формулируется автоматически; переопределяется полем ручного вывода в листе «Паспорт». |
| {{ОЦЕНКА_НАГРУЗОК}}, {{ОЦЕНКА_ГАБАРИТОВ}} | Формулируются автоматически по результатам листов «Опоры» и «Измерения»; редактируются вручную в генераторе. |
| {{ТИПЫ_ОПОР}}, {{МЕРОПРИЯТИЙ_ВСЕГО}}, {{ГОД}} | Считаются автоматически. |
| {{ЗАПАС_МИН}}, {{ТАБЛИЦА:НЕСУЩАЯ_СПОСОБНОСТЬ}} | Расчёт нагрузок по ПУЭ-7 из листа «Нагрузки»: гололёд (п. 2.5.53), ветер (п. 2.5.52), коэффициенты надёжности первой группы. |
| {{ТАБЛИЦА:АУДИТ}}, {{АУДИТ_НЕСООТВЕТСТВИЙ}}, {{АУДИТ_ЗАМЕЧАНИЙ}} | Автоматический внутренний контроль: комплектность, непротиворечивость, метрология, сроки, несущая способность. |

Выгрузка отчёта выполняется генератором в форматах Ворд (.docx) и ПДФ. Оформление: бланковая шапка филиала на титульном листе, колонтитулы с реквизитами отчёта и нумерацией «Лист … из …» (титульный лист без колонтитула), шапки таблиц в фирменном синем цвете, широкие реестры (приложения Б и Г) — на листах альбомной ориентации.