## Инструкция
ID_shablon.xlsx — файл исходных данных для отчёта ППО ВОЛС
Отчёт по пункту 13 Правил недискриминационного доступа (ПП РФ от 22.11.2022 № 2106). Книга соответствует рабочему месту версии 3.5.10.
ДВА ЦВЕТА ЯЧЕЕК
ЖЁЛТЫЕ | Заполняете вручную.
ЗЕЛЁНЫЕ | Заполняются формулами. Не трогайте: при вводе своего значения формула стирается безвозвратно.
Треугольник в углу | Выпадающий список. Выбирайте мышкой, не печатайте — иначе автозаполнение не сработает.
Строки ПРИМЕР | Серый курсив, слово ПРИМЕР в последнем столбце. Удалите целиком перед заполнением.
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИСТОВ
1. Паспорт | Реквизиты запроса, стороны, объект, климат, работы, оформление. Габариты, охранную зону и протяжённость участка не заполняйте — подставятся.
2. Линии | По строке на каждую ВЛ: инвентарный номер, год ввода, основание права. Наименование линии должно совпадать с листом «Опоры» посимвольно.
3. Кабели | Что просит разместить оператор. Высота подвеса = нормируемый габарит (5,0 м) ПЛЮС стрела провеса.
4. Опоры | Сначала класс напряжения, затем марка: перечень марок связан с классом. Координаты обязательны — по ним считаются пролёты и протяжённость.
5. Измерения | Одна опора + один вид измерения = одна строка. Графа «№ опоры» обязательна, линия выводится от опоры.
6. СИ | Приборы. Номер записи и дата окончания поверки обязательны. Наименование и марка — из листа «Спр_Приборы».
7. Нагрузки, Блок 2 | Провода ВЛ, грозотрос, ранее размещённые кабели. Собственные провода ВЛ — обязательно. Марки берутся из сводного перечня «кабели + провода».
8. Мероприятия | Заполнится само. Вручную — только срок и стоимость.
ЧТО СЧИТАЕТСЯ САМО И ВРУЧНУЮ НЕ ВВОДИТСЯ
Пролёт между опорами | Определяется по координатам опор. Порядок опор в линии тоже строится по координатам, а не по номеру, поэтому одинаковые номера у разных опор расчёту не мешают.
Протяжённость участка | Сумма пролётов по координатам, включая звенья ручной привязки соседей.
Отклонение от вертикали | В поле измеряется УГОЛ. Отклонение верха в миллиметрах и величина 1/N считаются по углу и высоте опоры.
Ранее размещённые ОК | Позиция подвески в Блоке 2 выводится из графы «Существующих подвесов связи» листа «Опоры»: количество — наибольшее число подвесов на опоре класса, характеристики — по типовому самонесущему ОК.
СЛУЖЕБНАЯ ГРАФА ЛИСТА «ОПОРЫ» (последний столбец)
КОНЕЧНАЯ | Опора отмечена как конец участка: пролёт до следующей опоры не считается, цепь на ней обрывается.
СЛЕД=линия¦номер | Следующая опора указана вручную — обычно когда продолжение лежит на другой линии или в другом классе напряжения.
ПРЕД=линия¦номер | То же для предыдущей опоры. Пролёт всё равно считается по координатам обеих опор.
Графу не правьте руками | Она заполняется рабочим местом и читается им обратно. Признаки задаются в карточке опоры либо в карточке метки на карте.
ЧЕТЫРЕ ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ОБЕСЦЕНИВАЮТ ОТЧЁТ
Нет проводов ВЛ в Блоке 2 | Расчёт учтёт только кабели связи и завысит запас несущей способности в разы.
Одно значение на всю линию | Тиражирование замера на десяток опор — формально фальсификация протокола. Измеряйте раздельно.
Высота подвеса 5,0 м | В середине пролёта норматив не будет обеспечен ни при какой стреле провеса.
Дефекты опор — на оператора | Дефекты, возникшие до заявки, устраняет владелец (ст. 210 ГК РФ). Иное — риск по ч. 1 ст. 10 № 135-ФЗ.
ГРАНИЦА ОТЧЁТА И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В отчёт входит | Осмотр, инструментальные измерения, учёт ранее размещённых сетей, сводная оценка технологической возможности.
В проект входит | Поверочные расчёты, выбор марок и арматуры, точки и высоты подвеса, стрелы провеса, тяжения, технические решения по дефектам.
Отчёт не является | Результатом инженерных изысканий (ст. 47 ГрК РФ), проектной документацией (ст. 48 ГрК РФ), заключением об обследовании строительных конструкций.
СПРАВОЧНИКИ КНИГИ
Спр_Опоры | 131 марка по типовым проектам, сгруппированы по классу напряжения. Отметка «по аналогии» — расчётные величины приняты по стойке-аналогу и подтверждаются по проекту.
Спр_Кабели / Спр_Провода | Размещаемые ОК и собственные провода ВЛ. Графа F листа «Спр_Провода» — сводный перечень марок для Блока 2.
Спр_Приборы | Средства измерений. Первые строки — приборы подразделения с заводским номером и записью о поверке.
Спр_ВЛ / Спр_Измерения / Спр_Дефекты / Спр_Списки | Константы ПУЭ-7 и ПП № 160, виды измерений, категории дефектов, значения выпадающих списков.
Свои позиции | Заводятся в разделе «Справочники» рабочего места и в эту книгу не переносятся: книга — снимок данных, справочник живёт в инструменте.

## Паспорт
ПАСПОРТ ОБЪЕКТА И РЕКВИЗИТЫ ОТЧЁТА
Код | Наименование поля | Значение
ЗАПРОС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ (п. 13 Правил)
ЗАПРОС_НОМЕР | Номер запроса пользователя инфраструктуры | исх. № 04-14/2261
ЗАПРОС_ДАТА | Дата запроса | 02.06.2026
ЗАПРОС_ВХ_НОМЕР | Входящий номер регистрации запроса у владельца | вх. № КЭ/АЭС/1187
ЗАПРОС_ВХ_ДАТА | Дата регистрации запроса | 05.06.2026
КОНФИД_ОБЯЗАТ | Обязательство о конфиденциальности: номер и дата письменного обязательства оператора о неразглашении (обязательное приложение по п. 15 Правил) | обязательство б/н от 02.06.2026
ДОГОВОР_НОМЕР | Договор (счёт) на работы по осмотру, измерению, обследованию (п. 16) | № 23002603002603
ДОГОВОР_ДАТА | Дата договора (счёта) | 25.02.2026
ДОГОВОР_СРОК | Дата исполнения обязательств по договору (счёту) — расчётная предельная дата | 12.08.2026
ОПЛАТА_ДАТА | Дата оплаты работ по осмотру и обследованию (абз. 2 п. 16 Правил) | 26.02.2026
КОНФИД_ПОДПИСАНТ | Обязательство о конфиденциальности — подписант (должность, Ф.И.О.) | генеральный директор ______________
СТОРОНЫ
ВЛАДЕЛЕЦ_НАИМ | Владелец инфраструктуры (полное наименование) | Публичное акционерное общество «Россети Юг»
ВЛАДЕЛЕЦ_ФИЛИАЛ | Филиал / производственное отделение | филиал ПАО «Россети Юг» — «Кубаньэнерго», Армавирские электрические сети
ВЛАДЕЛЕЦ_АДРЕС | Адрес владельца инфраструктуры | 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Воровского, 54
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_НАИМ | Пользователь инфраструктуры (оператор связи) | Общество с ограниченной ответственностью «Защита информации»
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_АДРЕС | Адрес пользователя инфраструктуры | 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 1
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_РЕКВИЗИТЫ | ОГРН / ИНН пользователя инфраструктуры (для формы обязательства по п. 15 Правил) | ОГРН 1027700000000, ИНН 7700000000
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_ПОДПИСАНТ_ДОЛЖ | Должность подписанта от пользователя инфраструктуры | генеральный директор
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_ПОДПИСАНТ_ФИО | Ф.И.О. подписанта от пользователя инфраструктуры | _______________
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ_ОСНОВАНИЕ | Основание полномочий подписанта | устав
ОБЪЕКТ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОБЪЕКТ_ВИД | Вид объекта инфраструктуры (по п. 2 Правил) | сопряжённый объект инфраструктуры — воздушная линия электропередачи
ОБЪЕКТ_НАИМ | Наименование объекта | ВЛ 10 кВ КН-13
ОБЪЕКТ_КЛАСС | Класс(ы) напряжения, кВ — выбрать из списка; при нескольких перечислить через «;» | 10
ОБЪЕКТ_КЛАСС_МАКС | Наибольший класс напряжения, кВ (АВТО — для габаритов и охранной зоны) | 10
ОБЪЕКТ_МЕСТО | Место расположения | Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, МТФ 3 Южная зона, Ленинский путь, в пределах н/п
МЕСТНОСТЬ | Характер местности — выбрать из списка (определяет нормируемые габариты) | населённая
ОБЪЕКТ_ДЛИНА | Протяжённость участка, км (пусто — считается по пролётам) | 1,2
ОБЪЕКТ_ВЛАДЕНИЕ | Основание владения объектом | право собственности, запись ЕГРН от __.__.____ № _____
ГАБАРИТ_ЗЕМЛЯ | Нормируемый габарит провода до земли, м (АВТО по классу и местности) | 7
ГАБАРИТ_ОКСН | Нормируемый габарит ОКСН до земли, м (АВТО) | 5
РАССТ_ОКСН_ПРОВОД | Мин. расстояние ОКСН–провод, м (АВТО по наибольшему классу) | 0.6
ОХРАННАЯ_ЗОНА | Охранная зона объекта, м (АВТО по наибольшему классу; ПП РФ № 160) | 10
ОХРАННАЯ_ЗОНА_ТЕКСТ | Охранная зона — текст для отчёта (реквизиты ЕГРН и т.п.) | сведения внесены в ЕГРН, реестровый номер ______
ИНФОСИСТЕМА | Сведения об объекте в информационной системе владельца | внесены / не внесены, идентификатор ______
РЕМОНТ_ПЛАНЫ | Планы ремонта и реконструкции объекта, влияющие на размещение | на дату отчёта работы по реконструкции и техническому перевооружению участка в утверждённых программах не значатся
ЗАЯВКИ_ИНЫЕ | Иные заявки на тот же участок (очерёдность рассмотрения) | иных заявлений о предоставлении доступа к тому же участку на дату отчёта не зарегистрировано
РАСЧЁТНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ — можно оставить пустыми: генератор определит по месту (подтвердить по картам)
ВЕТЕР_РАЙОН | Район по ветровому давлению (ПУЭ-7, табл. 2.5.1)
ВЕТЕР_ДАВЛЕНИЕ | Нормативное ветровое давление W0, Па
ГОЛОЛЁД_РАЙОН | Район по гололёду (ПУЭ-7, табл. 2.5.3)
ГОЛОЛЁД_СТЕНКА | Нормативная толщина стенки гололёда, мм
МЕСТНОСТЬ_ТИП | Тип местности по ветру (ПУЭ-7, п. 2.5.6)
СЕЙСМИКА | Сейсмичность площадки, баллов (карта ОСР)
КЛИМАТ_ИСТОЧНИК | Источник климатических данных — ОБЯЗАТЕЛЬНО (без источника значения не имеют доказательственной силы) | карты климатического районирования ПУЭ-7 (табл. 2.5.1, 2.5.3); СП 131.13330.2020
СЕЙСМИКА_УЧЁТ | Учёт сейсмических воздействий — оговорка для отчёта | При сейсмичности площадки 7 баллов и выше расчёт по СП 14.13330.2018 для одностоечных опор ВЛ до 35 кВ не является определяющим: сейсмическая нагрузка существенно меньше гололёдно-ветровой. Проверка выполняется в проектной документации.
ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ТЗ_НОМЕР | Техническое задание — номер | ТЗ № ДРНУ-2026-117
ТЗ_ДАТА | Техническое задание — дата утверждения | 30.06.2026
ПРОГРАММА_НОМЕР | Программа работ по осмотру и обследованию — номер | ПР № ДРНУ-2026-117
ПРОГРАММА_ДАТА | Программа работ — дата утверждения | 30.06.2026
РАБОТЫ_НАЧАЛО | Дата начала работ | 08.07.2026
РАБОТЫ_ОКОНЧАНИЕ | Дата окончания работ | 10.07.2026
РАБОТЫ_МЕТОДЫ | Применённые методы | визуальный осмотр по ГОСТ 31937-2024; геодезические измерения отклонений от вертикали; неразрушающий контроль прочности бетона по ГОСТ 22690-2015; измерение габаритов и расстояний
ИСПОЛНИТЕЛЬ_ОРГ | Организация, выполнившая работы | филиал ПАО «Россети Юг» — «Кубаньэнерго», департамент развития нетарифных услуг
ИСПОЛНИТЕЛЬ_РУК | Руководитель работ (должность, Ф.И.О.) | главный специалист ДРНУ Логачев М.А.
ИСПОЛНИТЕЛЬ_СОСТАВ | Состав исполнителей — не менее двух работников, с группой по электробезопасности | ведущий специалист ДРНУ ______________ (гр. IV); электромонтёр ______________ (гр. III)
НАРЯД_РЕКВИЗИТЫ | Наряд-допуск / распоряжение (номер, дата) — приказ Минтруда России № 903н | наряд-допуск № ____ от __.__.____
СХЕМА_РАБОТ | Схема производства работ — выбрать из списка | без снятия напряжения (в охранной зоне, по наряду-допуску)
ЗАЗЕМ_ВЫБОРКА | Правило выборки при измерении сопротивления заземления | повторные заземлители и опоры с разрядниками
ИСХОДНЫЕ_ДАННЫЕ | Исходные данные и их источники (ст. 759 ГК РФ) | Паспорт ВЛ — предоставлен ______________ от __.__.____; исполнительная документация — ______________; сведения о ранее размещённых сетях электросвязи — реестр договоров владельца на __.__.____
ОГРАНИЧЕНИЯ_ДАННЫХ | Ограничения исходных данных (ст. 716 ГК РФ) — пусто = соберётся автоматически
РАБОТЫ_НЕ_ВЫПОЛНЯЛИСЬ | Работы, НЕ выполнявшиеся — ключевой защитный раздел | вскрытие грунта и обследование подземной части опор и фундаментов; определение фактической глубины заложения; неразрушающий и разрушающий контроль металла; геодезическая съёмка трассы; инженерно-геологические, гидрологические и экологические изыскания; оценка коррозионной активности грунтов; вскрытие и обследование бандажей и стыков ниже уровня земли
АУДИТОР_ДОЛЖ | Нормоконтроль / внутренний аудит — должность | ведущий специалист ДРНУ
АУДИТОР_ФИО | Нормоконтроль / внутренний аудит — Ф.И.О. | _______________
ЦЕНА И УСЛОВИЯ ДОСТУПА (п. 13 «г», «д»)
ЦЕНА_ПУБЛИКАЦИЯ | Адрес публикации порядка формирования цены (тарифа) | https://rosseti-yug.ru/
ЦЕНА_РАБОТЫ | Стоимость работ по осмотру, измерению, обследованию, руб. с НДС | 48 600,00
ПРЕЙСКУРАНТ | Реквизиты документа об утверждении прейскуранта (подп. «г» п. 13 Правил) | приказ филиала от __.__.____ № ____
ДОСТУП_УСЛОВИЯ | Условия доступа сотрудников пользователя инфраструктуры | по заявке не позднее чем за 2 рабочих дня; при наличии удостоверений по электробезопасности (группа не ниже III); работы в охранной зоне ВЛ — по наряду-допуску в сопровождении допускающего от владельца. Сопровождение обеспечивается силами и за счёт владельца инфраструктуры и не является основанием для отказа в доступе или его задержки (подп. «в» п. 30 Правил)
ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА
ОТЧЁТ_НОМЕР | Регистрационный номер отчёта | ДРНУ-ППО/2026-117
ОТЧЁТ_ДАТА | Дата отчёта | 17.07.2026
СРОК_МЕСЯЦЕВ | Срок актуальности сведений, мес. — условие владельца инфраструктуры, а не норматив Правил | 12
УТВ_ДОЛЖ | Должность утверждающего | Заместитель директора по развитию и технологическому присоединению
УТВ_ФИО | Ф.И.О. утверждающего | А.В. Чепусов
ПОДПИСАНТ_ДОЛЖ | Должность подписанта отчёта | Начальник департамента развития нетарифных услуг
ПОДПИСАНТ_ФИО | Ф.И.О. подписанта | _______________
АВАРИЙНЫЕ_ПЕРЕДАНЫ | Передача сведений об аварийных опорах в эксплуатирующее подразделение (кому, когда, № записи в системе учёта дефектов)
СОГЛАС_ДОЛЖ | Согласование вывода о технологической возможности — должность | Главный инженер производственного отделения
СОГЛАС_ФИО | Согласование вывода — Ф.И.О. | _______________
ВЫВОД_РУЧНОЙ | Итоговый вывод — ручное переопределение (пусто = авто)
Note on C28: shablon: Один класс — введите число (например 10). Несколько — через точку с запятой: 0,4; 10; 110. Наибольший определится автоматически.

## Линии
ЛИНИИ В ГРАНИЦАХ ЗАПРОСА — пообъектная идентификация
Объект «ВЛ 0,4-10 кВ» одним лотом — недопустимое описание: под ним скрывается несколько разных линий с разными инвентарными номерами и основаниями права. Каждая линия описывается отдельной строкой; наименование в графе «Линия / фидер» должно ТОЧНО совпадать с тем, что указано на листе «Опоры», иначе связь не установится.
№ п/п | Линия / фидер | Диспетчерское наименование | Инвентарный номер | Год ввода | Класс напряжения, кВ | Основание права (реквизиты) | Планы ремонта и реконструкции | Иные заявки на участок | Опор в границах запроса | Служебная отметка
1 | ВЛ 10 кВ КН-13 | ВЛ 10 кВ КН-13 от ПС 35/10 кВ «Новокубанская» | 10:00:0000000:1234 | 1986 | 10 | право собственности, запись ЕГРН от __.__.____ № _____ | в утверждённых программах ремонта на текущий год не значится | иных заявлений не зарегистрировано | 3 | ПРИМЕР
Note on B4: shablon: Наименование должно посимвольно совпадать с графой «Линия / фидер» листа «Опоры». Проще всего скопировать оттуда.

## Кабели
№ п/п | Марка (из «Спр_Кабели») | Тип элемента | Наружный диаметр, мм | Погонная масса, кг/км | Допустимое тяжение, кН | Область применения (кВ) | Высота подвеса, м | Линейная арматура | Примечание | Класс напряжения размещения, кВ | Монтажное тяжение, кН | Служебная отметка
1 | ОКСН-8-4,0 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 11.5 | 105 | 4 | 0,4–110 | 6 | спиральная натяжная и поддерживающая, заводская |  | все классы | 4 | ПРИМЕР
Note on L2: shablon: Монтажное тяжение нужно для оценки момента на анкерных, угловых, концевых и ответвительных опорах. По умолчанию подставляется допустимое тяжение марки — при наличии проектного значения впишите его поверх.
Note on H2: shablon: Высота подвеса должна быть не меньше нормируемого габарита ОК до земли (5,0 м) ПЛЮС расчётная стрела провеса. Значение 5,0 м недопустимо: в середине пролёта норматив не будет обеспечен.

## Опоры
№ п/п | Линия / фидер | № опоры | Класс напряжения опоры | Марка опоры | Материал | Тип по назначению | Пролёт до следующей опоры, м | Существующих подвесов связи, шт | Категория дефекта | Дефект | Состояние конструкции (ГОСТ 31937-2024) | Технологическая возможность | Мероприятие | Примечание | Широта | Долгота | Характер местности | Угол поворота, град | Ранее размещённые ОК — владелец | Ранее размещённые ОК — высота подвеса, м | Габаритный пролёт, м | Служебная отметка
1 | ВЛ 10 кВ КН-13 | 13 | 10 | П10-1 | Железобетонная | Промежуточная (ненасел.) | 50 | 0 | — | 0 | Работоспособное | есть | 1 | 0 | 45.1042 | 41.0281 | населённая |  |  |  | 60 | ПРИМЕР
2 | ВЛ 10 кВ КН-13 | 14 | 10 | П10-1 | Железобетонная | Промежуточная (ненасел.) | 48 | 0 | Б | Отклонение стойки от вертикали сверх допустимого; трещины с раскрытием сверх нормы | Ограниченно работоспособное | есть при условии | 0.8 | Выправка опоры / усиление (в проектную документацию) | 45.1046 | 41.0287 | населённая |  |  |  | 60 | ПРИМЕР
3 | ВЛ 10 кВ КН-13 | 15 | 10 | УА10-1 | Железобетонная | Анкерная угловая (до 90°) | 42 | 1 | A | Разрушение защитного слоя бетона с обнажением и коррозией арматуры | Аварийное | отсутствует | 0 | Замена стойки (в проектную документацию) | 45.1051 | 41.0294 | населённая | 30 | ООО «Оператор» | 6 | 60 | ПРИМЕР
Note on R2: shablon: Характер местности КАЖДОЙ опоры: от него зависит нормируемый габарит провода до земли (для 10 кВ — 7,0 м в населённой и 6,0 м в ненаселённой). Пусто — берётся общее значение из Паспорта.
Note on S2: shablon: Только для угловых опор. Без угла доля тяжения принимается равной 1,0 (в запас несущей способности).
Note on V2: shablon: Габаритный пролёт по типовому проекту. Если фактический пролёт больше — опора попадёт в приложение Е с поверочным расчётом.
Note on D2: shablon: Сначала класс напряжения — только после этого в графе «Марка опоры» появятся марки этого класса.

## Измерения
№ опоры | Линия / фидер | Вид измерения | Место (отметка), м | Значение | Ед. изм. | Нормативное требование | Вывод | Средство измерения | Раздел протокола | Служебная отметка
13 | ВЛ 10 кВ КН-13 | Прочность бетона на сжатие (ударный импульс) | 1,2 м | Фактическая прочность, МПа; Проектный класс бетона (число, МПа) | 35 | МПа | не ниже проектного класса бетона B30 (ГОСТ 22690-2015) | ИПС-МГ4.01 | ПРИМЕР
13 | ВЛ 10 кВ КН-13 | Отклонение стойки от вертикали | 1,2 м | Угол отклонения от вертикали, град; Высота опоры (надземная часть), м | 1/115 | — | не ниже проектного класса бетона B30 (ГОСТ 22690-2015) | РГК Т-05 | ПРИМЕР
13 | ВЛ 10 кВ КН-13 | Габарит нижнего провода до земли | вершина | Угол отклонения от вертикали, град; Высота опоры (надземная часть), м | 1/115 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | РГК Т-05 | ПРИМЕР
14 | ВЛ 10 кВ КН-13 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/85 | 1/115 | — | не соответствует | РГК Т-05 | ПРИМЕР
Note on A2: shablon: Графа обязательна. Строк без привязки к конкретной опоре в протоколе быть не должно: измерение без привязки не имеет доказательственной силы. Одна опора + один вид измерения = одна строка.
Note on E2: shablon: Автозначение — образец. Впишите фактически измеренное значение.
Note on J2: shablon: Г.1 — фактическое состояние конструкции. Г.2 — фактически свободные интервалы под ещё не смонтированный кабель. Подставляется автоматически по виду измерения.

## СИ
Наименование средства измерения | Тип / марка | Заводской № | № записи о поверке во ФГИС «Аршин» | Дата поверки | Поверка действительна до | Служебная отметка
Измеритель прочности бетона | ИПС-МГ4.01 | 10819 | П-431-2026 | 2026-07-21 | 2027-07-21 | ПРИМЕР
Тахеометр электронный | РГК Т-05 | 611010 | С-ДЮП/27-08-2026/554012358 | 2026-08-27 | 2027-08-26 | ПРИМЕР

## Мероприятия
№ п/п | Группа | Линия / фидер | № опоры | Мероприятие | Основание (дефект, несоответствие) | Исполнитель | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость, руб. с НДС
Лист формируется АВТОМАТИЧЕСКИ. Группа Е.2 — устранение дефектов эксплуатации, существовавших до заявки и размещением не вызванных: обязанность владельца (ст. 210 ГК РФ, ПТЭ). Группа Е.1 — мероприятия, обусловленные размещением: обязанность пользователя. Возложение мероприятий группы Е.2 на заявителя как условия доступа образует состав по ч. 1 ст. 10 Федерального закона № 135-ФЗ.
Note on H3: shablon: Вручную заполняются только срок и стоимость. Группа и исполнитель определяются автоматически по разделу протокола.

## Нагрузки
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ (приложение Ж) — формируется автоматически
Блок 1 (опоры) — автоматически по листам «Опоры» и «Спр_Опоры». Расчётным принимается НАИБОЛЬШИЙ пролёт в пределах марки, а не средний: усреднение скрывает именно те опоры, которые определяют результат. Блок 2 (существующая подвеска) заполняется вручную — без собственных проводов ВЛ и без монтажных тяжений расчёт занижает фактическую нагрузку и не имеет доказательственной силы.
БЛОК 1. ОПОРЫ (АВТО по листам «Опоры» и «Спр_Опоры»)
Марка опоры | Типовой проект / паспорт | Высота подвеса проводов, м | Допустимый изгибающий момент стойки, кН·м | Расчётный весовой пролёт, м | Расчётный ветровой пролёт, м | Кол-во опор данной марки | Стойка | Схема (учёт тяжения) | Габаритный пролёт, м | Опор с пролётом свыше габаритного, шт | Опор в ограниченно работоспособном состоянии, шт | Средний пролёт, м (справочно) | Наибольший угол поворота, град | Класс напряжения, кВ
БЛОК 2. СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПОДВЕСКА (провода ВЛ, грозотрос, ранее размещённые кабели связи)
Марка провода / кабеля (из «Спр_Кабели» или вручную) | Количество (шт. в подвесе) | Наружный диаметр, мм | Погонная масса, кг/км | Высота подвеса, м | Принадлежность | Примечание (договор — АВТО из «Паспорт») | Монтажное тяжение, кН | Класс напряжения, кВ
АС 70/11 | 3 |  |  | 8.2 | Владелец (провода ВЛ) |  | 8.5 | 0,4
Note on A29: shablon: ОБЯЗАТЕЛЬНО заведите собственные провода ВЛ (СИП, АС и т. п.) и грозотрос. Без них расчёт учтёт только кабели связи и завысит запас несущей способности в разы.
Note on H29: shablon: Монтажное тяжение нужно для оценки момента на анкерных, угловых, концевых и ответвительных опорах. Если тяжение неизвестно — оставьте пусто: количественная оценка по таким опорам выдаваться не будет, вместо неё в приложение Е попадёт поверочный расчёт в составе проектной документации.
Note on I29: shablon: Класс напряжения, к которому относится позиция. Если объект включает несколько классов, а класс не указан, нагрузка 10 кВ будет учтена и на опорах 0,4 кВ — запас окажется заниженным. Значение «все классы» учитывается на всех опорах.
Note on E6: shablon: Формула массива. Если Excel показывает ошибку — встаньте в ячейку и нажмите Ctrl+Shift+Enter. Генератор отчёта считает это значение сам и от формулы не зависит.

## Спр_ВЛ
СПРАВОЧНИК ПАРАМЕТРОВ ВЛ ПО КЛАССАМ НАПРЯЖЕНИЯ (константы ПУЭ-7, ПП РФ № 160)
Класс напряжения, кВ | Габарит провода до земли (насел.), м | Габарит провода до земли (ненасел.), м | Габарит ОКСН до земли, м | Мин. расстояние ОКСН–провод, м | Охранная зона, м (ПП № 160) | Габарит до зданий (насел.), м | Сортировка
0,4 | 6 | 6 | 5 | 0.4 | 2 | 3 | 1
6 | 6 | 6 | 5 | 0.6 | 10 | 3 | 2
10 | 7 | 6 | 5 | 0.6 | 10 | 3 | 3
10/0,4 | 7 | 6 | 5 | 0.6 | 10 | 3 | 4
20 | 7 | 6 | 5 | 0.6 | 10 | 3 | 5
35 | 7 | 6 | 5 | 0.6 | 15 | 3 | 6
110 | 7 | 6 | 5 | 1 | 20 | 4 | 7
150 | 7.5 | 6.5 | 5 | 1.5 | 25 | 4 | 8
220 | 8 | 7 | 5 | 2 | 25 | 5 | 9
330 | 11 | 7.5 | 5 | 2.5 | 30 | 7.5 | 10
Примечание. Габариты проводов — ПУЭ-7 табл. 2.5.20/2.5.22 для нормального режима. Габарит ОКСН 5,0 м — ПУЭ-7 п. 2.4.89 и п. 3.2.4 ТТ № 282р. Охранная зона — ПП РФ № 160.

## Спр_Кабели
СПРАВОЧНИК МАРОК РАЗМЕЩАЕМЫХ КАБЕЛЕЙ (ОКСН, ОКГТ, ОКНН, КМЖ и др.)
Характеристики типовые для класса и подлежат уточнению по паспорту конкретного изделия. Тип элемента и диапазон напряжений — по ТТ № 282р. Свои марки заводятся в разделе «Справочники» рабочего места и в этот лист не переносятся: книга — снимок данных, справочник живёт в самом инструменте.
Марка | Тип элемента | Наружный диаметр, мм | Погонная масса, кг/км | Допустимое тяжение, кН | Область применения (кВ) | Примечание
ОКСН-6-2,7 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 10.5 | 90 | 2.7 | 0,4–35 | малопролётные, до 50 м
ОКСН-8-4,0 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 11.5 | 105 | 4 | 0,4–110 | типовой пролёт до 70 м
ОКСН-12-6,0 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 12.5 | 120 | 6 | 0,4–220 | пролёты до 100 м
ОКСН-16-9,0 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 13.5 | 140 | 9 | 35–220 | пролёты до 150 м
ОКСН-24-12 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 14.5 | 165 | 12 | 110–330 | большие переходы
ОКСН-24-20 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 16 | 195 | 20 | 110–330 | большие переходы
ОКГТ-с-1,3 | ОКГТ — встроенный в грозозащитный трос | 11.4 | 380 | 40 | 35 и выше | замена грозотроса
ОКГТ-с-1,8 | ОКГТ — встроенный в грозозащитный трос | 13.6 | 520 | 55 | 110 и выше | замена грозотроса
ОКГТ-с-2,4 | ОКГТ — встроенный в грозозащитный трос | 15.4 | 690 | 75 | 220 и выше | замена грозотроса
ОКНН-навив | ОКНН — навиваемый на фазный провод/СИП | 6 | 45 | 1 | 0,4–35 | навивка на провод
ОКНН-прикр | ОКНН — прикрепляемый к несущему элементу | 9 | 70 | 1.5 | 0,4–35 | прикрепление к СИП
КМЖ (кабель связи с жилами) | КМЖ — кабель электросвязи с металлическими жилами | 12 | 130 | 3 | 0,4 (с СИП) | только ВЛ 0,4 кВ с СИП
Ответвительный ОК | Ответвительный кабель (в жгуте) | 8 | 60 | 1.2 | 0,4–35 | в пролёте только в жгуте
Кабель (тип не определён) | ОК без привязки к типу | 11 | 100 | 3 | — | если тип не установлен при осмотре
ОРК-4 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 5 | 25 | 1.2 | 0,4 | дроп-кабель абонентский, до 40 м
ОРК-8 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 5.5 | 30 | 1.2 | 0,4 | дроп-кабель абонентский, до 40 м
ОРК-16 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 6 | 35 | 1.5 | 0,4 | дроп-кабель абонентский, до 40 м
ОКП-К-24 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 12 | 110 | 6 | 0,4-110 | типовой пролёт до 100 м
ОКМС-32 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 12.5 | 120 | 7 | 0,4-220 | магистральный, пролёты до 120 м
ОКМС-48 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 13 | 130 | 7 | 0,4-220 | магистральный, пролёты до 120 м
ОКТ-Д(4,0)П-8А1 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 11 | 95 | 4 | 0,4-110 | согласно маркировке МДРТ 4 кН
ОКДК-2Д-П-1У | ОКСН — самонесущий неметаллический | 5 | 25 | 1 | 0,4 | дроп-кабель круглый, до 35 м
ОКСНЦ2П-10-01-0,22-8 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 8.5 | 65 | 2.7 | 0,4-35 | с центральной трубкой, до 50 м
ДПТс-П-32У(4х8) | ОКСН — самонесущий неметаллический | 11.5 | 105 | 6 | 0,4-220 | пролёты до 100 м
ДПТс-П-48У(6х8) | ОКСН — самонесущий неметаллический | 12.4 | 123 | 6 | 0,4-220 | пролёты до 100 м
ОС-М5-8-7,0 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 12.5 | 120 | 7 | 0,4-220 | согласно маркировке МДРТ 7 кН
ОКСНМ-10-01-0,22-32 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 11.5 | 100 | 6 | 0,4-110 | многомодульный, до 100 м
ОКСНМ-10-01-0,22-16 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 10.5 | 90 | 6 | 0,4-110 | многомодульный, до 100 м
ОКСНМ-10-01-0,22-8 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 10.5 | 90 | 6 | 0,4-110 | многомодульный, до 100 м
ОККС-0,22-48 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 12 | 115 | 6 | 0,4-110 | типовой пролёт до 100 м
ОСКД-к-8Е2-3,0 | ОКСН — самонесущий неметаллический | 9.5 | 75 | 3 | 0,4-35 | согласно маркировке МДРТ 3 кН

## Спр_Опоры
СПРАВОЧНИК МАРОК ОПОР ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ
Допустимый изгибающий момент задан ПО СТОЙКЕ, а не по назначению опоры: одна и та же стойка не может иметь разные допустимые моменты. Подкосы, вторая стойка и оттяжки анкерных опор в запас несущей способности не учитываются. Момент от тяжения на анкерных, угловых, концевых и ответвительных опорах считается отдельно — см. графу «Схема». Отметка «по аналогии» в графе K означает, что момент, высота подвеса и габаритный пролёт приняты по стойке-аналогу: марка, назначение, серия и стойка взяты из типового проекта, а расчётные величины перед выпуском отчёта подтверждаются по проекту.
Класс напряжения, кВ | Марка опоры | Материал | Тип по назначению | Типовой проект / серия | Стойка | Схема (учёт тяжения) | Доп. изгибающий момент стойки, кН·м | Высота подвеса, м | Габаритный пролёт, м | Источник расчётных величин | Класс | Имя диапазона | Примечание к перечню
0,4 | П8-1 | Железобетонная | Промежуточная | 3.407.1-136 вып.1 | СВ95-2 | промежуточная | 20 | 7 | 40 | типовой проект | 0,4 | Опоры_0_4
0,4 | П8-2 | Железобетонная | Промежуточная (насел.) | 3.407.1-136 вып.1 | СВ95-2 | промежуточная | 20 | 7 | 40 | типовой проект | 6 | Опоры_6
0,4 | УП8-1 | Железобетонная | Промежуточно-угловая | 3.407.1-136 вып.1 | СВ95-2 | угловая | 20 | 7 | 40 | типовой проект | 10 | Опоры_10
0,4 | А8-1 | Железобетонная | Анкерная (концевая) | 3.407.1-136 вып.1 | СВ95-2 | анкерная | 20 | 7 | 40 | типовой проект | 10/0,4 | Опоры_10_0_4
0,4 | УА8-1 | Железобетонная | Анкерная угловая | 3.407.1-136 вып.1 | СВ95-2 | угловая анкерная | 20 | 7 | 40 | типовой проект | 35 | Опоры_35
0,4 | ОА8-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 3.407.1-136 вып.1 | СВ95-2 | ответвительная | 20 | 7 | 40 | типовой проект | 110 | Опоры_110
0,4 | КА8-1 | Железобетонная | Концевая анкерная | 3.407.1-136 вып.1 | СВ95-2 | концевая | 20 | 7 | 40 | типовой проект | 20 | Опоры_10 | своих марок нет — показан перечень 10 кВ (серии 6—20 кВ общие)
0,4 | П8-3 | Железобетонная | Промежуточная | 3.407.1-136 вып.3 | СВ110-3,5 | промежуточная | 26 | 7.5 | 45 | типовой проект | 150 | Опоры_110 | своих марок нет — показан перечень 110 кВ
0,4 | УА8-3 | Железобетонная | Анкерная угловая | 3.407.1-136 вып.3 | СВ110-3,5 | угловая анкерная | 26 | 7.5 | 45 | типовой проект | 220 | Опоры_110 | своих марок нет — показан перечень 110 кВ
0,4 | Опора 0,4 (дерев.) | Деревянная | Промежуточная | по проекту (дерев.) | бревно d ≥ 160 | промежуточная | 14 | 6.5 | 40 | типовой проект | 330 | Опоры_110 | своих марок нет — показан перечень 110 кВ
0,4 | Опора 0,4 (дерев. на приставке) | Деревянная на ж/б приставке | Промежуточная | по проекту | приставка ПТ-33 | промежуточная | 18 | 7 | 40 | типовой проект
0,4 | П23 | Железобетонная | Промежуточная | 21.0045 (ВЛИ 0,4 кВ) | СВ-95-2 | промежуточная | 20 | 7 | 40 | типовой проект
0,4 | П24 | Железобетонная | Промежуточная двухцепная | 25.0017 | СВ95-2 | промежуточная | 20 | 7 | 40 | по аналогии со стойкой
0,4 | ПП23 | Железобетонная | Переходная промежуточная одноцепная | 25.0017 | СВ105 | промежуточная | 35 | 8 | 50 | по аналогии со стойкой
0,4 | ПП24 | Железобетонная | Переходная промежуточная двухцепная | 25.0017 | СВ105 | промежуточная | 35 | 8 | 50 | по аналогии со стойкой
0,4 | УП23 | Железобетонная | Промежуточно-угловая одноцепная | 25.0017 | СВ95-2 | угловая | 20 | 7 | 40 | по аналогии со стойкой
0,4 | УП24 | Железобетонная | Промежуточно-угловая двухцепная | 25.0017 | СВ95-2 | угловая | 20 | 7 | 40 | по аналогии со стойкой
0,4 | А23 | Железобетонная | Анкерная (концевая) | 21.0045 (ВЛИ 0,4 кВ) | СВ-95-2 | концевая | 20 | 7 | 40 | типовой проект
0,4 | А24 | Железобетонная | Анкерная (концевая) двухцепная | 25.0017 | СВ95-2 | концевая | 20 | 7 | 40 | по аналогии со стойкой
0,4 | ПА23 | Железобетонная | Переходная анкерная одноцепная | 25.0017 | СВ105 | анкерная | 35 | 8 | 50 | по аналогии со стойкой
0,4 | ПА24 | Железобетонная | Переходная анкерная двухцепная | 25.0017 | СВ105 | анкерная | 35 | 8 | 50 | по аналогии со стойкой
0,4 | УА23 | Железобетонная | Угловая анкерная | 21.0045 (ВЛИ 0,4 кВ) | СВ-95-2 | угловая анкерная | 20 | 7 | 40 | типовой проект
0,4 | УА24 | Железобетонная | Анкерная угловая двухцепная | 25.0017 | СВ95-2 | угловая анкерная | 20 | 7 | 40 | по аналогии со стойкой
0,4 | ПУА23 | Железобетонная | Переходная анкерная угловая одноцепная | 25.0017 | СВ105 | угловая анкерная | 35 | 8 | 50 | по аналогии со стойкой
0,4 | ПУА24 | Железобетонная | Переходная анкерная угловая двухцепная | 25.0017 | СВ105 | угловая анкерная | 35 | 8 | 50 | по аналогии со стойкой
0,4 | ОА23 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 21.0045 (ВЛИ 0,4 кВ) | СВ-95-2 | ответвительная | 20 | 7 | 40 | типовой проект
0,4 | ОА24 | Железобетонная | Ответвительная анкерная двухцепная | 25.0017 | СВ95-2 | ответвительная | 20 | 7 | 40 | по аналогии со стойкой
0,4 | П3 | Железобетонная | Промежуточная | ЛЭП98.02 | СВ-95-3 | промежуточная | 30 | 7 | 40 | типовой проект
0,4 | УА3 | Железобетонная | Угловая анкерная | ЛЭП98.02 | СВ-95-3 | угловая анкерная | 30 | 7 | 40 | типовой проект
0,4 | ОА3 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | ЛЭП98.02 | СВ-95-3 | ответвительная | 30 | 7 | 40 | типовой проект
0,4 | К3 | Железобетонная | Концевая | ЛЭП98.02 | СВ-95-3 | концевая | 30 | 7 | 40 | типовой проект
6 | П10-1 (6 кВ) | Железобетонная | Промежуточная | 3.407.1-143.1 | СВ105 | промежуточная | 35 | 8 | 60 | типовой проект
6 | УА10-1 (6 кВ) | Железобетонная | Анкерная угловая | 3.407.1-143.1 | СВ105 | угловая анкерная | 35 | 8 | 60 | типовой проект
6 | А10-1 (6 кВ) | Железобетонная | Анкерная (концевая) | 3.407.1-143.1 | СВ105 | концевая | 35 | 8 | 60 | типовой проект
6 | Опора 6 (дерев.) | Деревянная | Промежуточная | по проекту (дерев.) | бревно d ≥ 180 | промежуточная | 18 | 7 | 50 | типовой проект
10 | П10-1 | Железобетонная | Промежуточная (ненасел.) | 3.407.1-143 вып.1 | СВ105 | промежуточная | 35 | 8.2 | 60 | типовой проект
10 | П10-2 | Железобетонная | Промежуточная (насел.) | 3.407.1-143 вып.1 | СВ105 | промежуточная | 35 | 8.2 | 60 | типовой проект
10 | УП10-1 | Железобетонная | Промежуточно-угловая (до 30°) | 3.407.1-143 вып.1 | СВ105 | угловая | 35 | 8.2 | 60 | типовой проект
10 | А10-1 | Железобетонная | Анкерная (концевая) | 3.407.1-143 вып.1 | СВ105 | концевая | 35 | 8.2 | 60 | типовой проект
10 | УА10-1 | Железобетонная | Анкерная угловая (до 90°) | 3.407.1-143 вып.1 | СВ105 | угловая анкерная | 35 | 8.2 | 60 | типовой проект
10 | ОА10-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 3.407.1-143 вып.1 | СВ105 | ответвительная | 35 | 8.2 | 60 | типовой проект
10 | УОА10-1 | Железобетонная | Угловая ответвительная анкерная | 3.407.1-143 вып.1 | СВ105 | угловая анкерная | 35 | 8.2 | 60 | типовой проект
10 | П10-3 | Железобетонная | Промежуточная (ненасел.) | 3.407.1-143 вып.2 | СВ110 | промежуточная | 40 | 8.5 | 70 | типовой проект
10 | П10-4 | Железобетонная | Промежуточная (насел.) | 3.407.1-143 вып.2 | СВ110 | промежуточная | 40 | 8.5 | 70 | типовой проект
10 | УП10-2 | Железобетонная | Промежуточно-угловая | 3.407.1-143 вып.2 | СВ110 | угловая | 40 | 8.5 | 70 | типовой проект
10 | А10-2 | Железобетонная | Анкерная (концевая) | 3.407.1-143 вып.2 | СВ110 | концевая | 40 | 8.5 | 70 | типовой проект
10 | УА10-2 | Железобетонная | Анкерная угловая | 3.407.1-143 вып.2 | СВ110 | угловая анкерная | 40 | 8.5 | 70 | типовой проект
10 | ОА10-2 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 3.407.1-143 вып.2 | СВ110 | ответвительная | 40 | 8.5 | 70 | типовой проект
10 | УОА10-2 | Железобетонная | Угловая ответвительная анкерная | 3.407.1-143 вып.2 | СВ110 | угловая анкерная | 40 | 8.5 | 70 | типовой проект
10 | П10-5 | Железобетонная | Промежуточная | 3.407.1-143 вып.3 | СВ13 | промежуточная | 44 | 9 | 80 | типовой проект
10 | УП10-3 | Железобетонная | Промежуточно-угловая | 3.407.1-143 вып.3 | СВ13 | угловая | 44 | 9 | 80 | типовой проект
10 | А10-3 | Железобетонная | Анкерная (концевая) | 3.407.1-143 вып.3 | СВ13 | концевая | 44 | 9 | 80 | типовой проект
10 | УА10-3 | Железобетонная | Анкерная угловая | 3.407.1-143 вып.3 | СВ13 | угловая анкерная | 44 | 9 | 80 | типовой проект
10 | ОА10-3 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 3.407.1-143 вып.3 | СВ13 | ответвительная | 44 | 9 | 80 | типовой проект
10 | УОА10-3 | Железобетонная | Угловая ответвительная анкерная | 3.407.1-143 вып.3 | СВ13 | угловая анкерная | 44 | 9 | 80 | типовой проект
10 | Опора 10 (дерев.) | Деревянная | Промежуточная | по проекту (дерев.) | бревно d ≥ 180 | промежуточная | 18 | 7.5 | 50 | типовой проект
10 | Опора 10 (дерев. на приставке) | Деревянная на ж/б приставке | Промежуточная | по проекту | приставка ПТ-43 | промежуточная | 24 | 7.5 | 50 | типовой проект
10 | П20-1Н | Железобетонная | Промежуточная (защищённый провод) | 27.0002 | СВ105-5 | промежуточная | 35 | 8.2 | 60 | по аналогии со стойкой
10 | УП20-1Н | Железобетонная | Промежуточно-угловая (защищённый провод) | 27.0002 | СВ105-5 | угловая | 35 | 8.2 | 60 | по аналогии со стойкой
10 | А20-1Н | Железобетонная | Анкерная (концевая) (защищённый провод) | 27.0002 | СВ105-5 | концевая | 35 | 8.2 | 60 | по аналогии со стойкой
10 | УА20-1Н | Железобетонная | Анкерная угловая (защищённый провод) | 27.0002 | СВ105-5 | угловая анкерная | 35 | 8.2 | 60 | по аналогии со стойкой
10 | ОА20-1Н | Железобетонная | Ответвительная анкерная (защищённый провод) | 27.0002 | СВ105-5 | ответвительная | 35 | 8.2 | 60 | по аналогии со стойкой
10 | УОА20-1Н | Железобетонная | Угловая ответвительная анкерная (защищённый провод) | 27.0002 | СВ105-5 | угловая анкерная | 35 | 8.2 | 60 | по аналогии со стойкой
10 | П20-3Н | Железобетонная | Промежуточная (защищённый провод) | 27.0002 | СВ110-5 | промежуточная | 40 | 8.5 | 70 | по аналогии со стойкой
10 | УП20-3Н | Железобетонная | Промежуточно-угловая (защищённый провод) | 27.0002 | СВ110-5 | угловая | 40 | 8.5 | 70 | по аналогии со стойкой
10 | А20-3Н | Железобетонная | Анкерная (концевая) (защищённый провод) | 27.0002 | СВ110-5 | концевая | 40 | 8.5 | 70 | по аналогии со стойкой
10 | УА20-3Н | Железобетонная | Анкерная угловая (защищённый провод) | 27.0002 | СВ110-5 | угловая анкерная | 40 | 8.5 | 70 | по аналогии со стойкой
10 | ОА20-3Н | Железобетонная | Ответвительная анкерная (защищённый провод) | 27.0002 | СВ110-5 | ответвительная | 40 | 8.5 | 70 | по аналогии со стойкой
10 | УОА20-3Н | Железобетонная | Угловая ответвительная анкерная (защищённый провод) | 27.0002 | СВ110-5 | угловая анкерная | 40 | 8.5 | 70 | по аналогии со стойкой
10 | П10-11м | Железобетонная | Промежуточная (ненасел.) | 28.0006 | СВ115-7 | промежуточная | 44 | 9.5 | 80 | по аналогии со стойкой
10 | П10-11н | Железобетонная | Промежуточная (насел.) | 28.0006 | СВ115-7 | промежуточная | 44 | 9.5 | 80 | по аналогии со стойкой
10 | УП10-11 | Железобетонная | Промежуточно-угловая | 28.0006 | СВ115-7 | угловая | 44 | 9.5 | 80 | по аналогии со стойкой
10 | А10-11 | Железобетонная | Анкерная (концевая) | 28.0006 | СВ115-7 | концевая | 44 | 9.5 | 80 | по аналогии со стойкой
10 | УА10-11 | Железобетонная | Анкерная угловая | 28.0006 | СВ115-7 | угловая анкерная | 44 | 9.5 | 80 | по аналогии со стойкой
10 | ОА10-11 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 28.0006 | СВ115-7 | ответвительная | 44 | 9.5 | 80 | по аналогии со стойкой
10 | УОА10-11 | Железобетонная | Угловая ответвительная анкерная | 28.0006 | СВ115-7 | угловая анкерная | 44 | 9.5 | 80 | по аналогии со стойкой
10 | ПМ10-1 | Стальная многогранная | Промежуточная (ненасел.) | 22.0028 | СМ110-6б | промежуточная | 20 | 8.5 | 80 | по аналогии со стойкой
10 | ПМ10-2 | Стальная многогранная | Промежуточная (насел.) | 22.0028 | СМ110-6б | промежуточная | 20 | 8.5 | 80 | по аналогии со стойкой
10 | УПМ10-1 | Стальная многогранная | Промежуточно-угловая | 22.0028 | СМ118-25 | угловая | 25 | 9 | 80 | по аналогии со стойкой
10 | АМ10-1 | Стальная многогранная | Анкерная (концевая) | 22.0028 | СМ118-25 | концевая | 25 | 9 | 80 | по аналогии со стойкой
10 | УАМ10-1 | Стальная многогранная | Анкерная угловая | 22.0028 | СМ118-25 | угловая анкерная | 25 | 9 | 80 | по аналогии со стойкой
10 | ОАМ10-1 | Стальная многогранная | Ответвительная анкерная | 22.0028 | СМ118-25 | ответвительная | 25 | 9 | 80 | по аналогии со стойкой
10 | ППМ10-1 | Стальная многогранная | Переходная промежуточная | 22.0028 | СМ118-25 | промежуточная | 25 | 10 | 100 | по аналогии со стойкой
10 | ПАМ10-1 | Стальная многогранная | Переходная анкерная | 22.0028 | СМ118-25 | анкерная | 25 | 10 | 100 | по аналогии со стойкой
10 | ПАМ10-2 | Стальная многогранная | Переходная анкерная | 22.0028 | СМ118-25 | анкерная | 25 | 10 | 100 | по аналогии со стойкой
10 | СМ10П | Стальная многогранная | Промежуточная | 3.407.2-181.09 | стальная многогранная стойка | промежуточная | 30 | 9 | 100 | по аналогии со стойкой
10 | СМ10АУ | Стальная многогранная | Анкерно-угловая (до 60°) | 3.407.2-181.09 | стальная многогранная стойка | угловая анкерная | 70 | 9 | 100 | по аналогии со стойкой
10 | СМ10АП | Стальная многогранная | Анкерная переходная (до 30°) | 3.407.2-181.09 | стальная многогранная стойка | анкерная | 90 | 10 | 120 | по аналогии со стойкой
10 | Композитная промежуточная (одноцепная) | Композитная | Промежуточная | СТО 34.01-2.2-031-2017 т. 2.5 | композитная стойка | промежуточная | 30 | 9 | 70 | по аналогии со стойкой
10 | Композитная угловая анкерная (одноцепная) | Композитная | Анкерная угловая | СТО 34.01-2.2-031-2017 т. 2.5 | композитная стойка | угловая анкерная | 30 | 9 | 70 | по аналогии со стойкой
10 | Композитная промежуточная (двухцепная) | Композитная | Промежуточная двухцепная | СТО 34.01-2.2-031-2017 т. 2.5 | композитная стойка | промежуточная | 30 | 9 | 70 | по аналогии со стойкой
10 | Композитная угловая анкерная (двухцепная) | Композитная | Анкерная угловая двухцепная | СТО 34.01-2.2-031-2017 т. 2.5 | композитная стойка | угловая анкерная | 30 | 9 | 70 | по аналогии со стойкой
10 | ПР1 | Железобетонная | Промежуточная (с разъединителем) | 27.0002 / ЛЭП98.08 | СВ110-3,5 | промежуточная | 35 | 8.5 | 70 | типовой проект
10 | КР1 | Железобетонная | Концевая (с разъединителем) | 27.0002 / ЛЭП98.08 | СВ110-3,5 | концевая | 35 | 8.5 | 70 | типовой проект
10 | АР1 | Железобетонная | Анкерная (с разъединителем) | 27.0002 / ЛЭП98.08 | СВ110-3,5 | анкерная | 35 | 8.5 | 70 | типовой проект
10/0,4 | П10/0,38 | Железобетонная | Промежуточная (совместная) | 25.0017 / ЛЭП98.10 | СВ110-3,5 | промежуточная | 35 | 8.5 | 40 | типовой проект
10/0,4 | УА10/0,38 | Железобетонная | Угловая анкерная (совместная) | 25.0017 / ЛЭП98.10 | СВ110-3,5 | угловая анкерная | 35 | 8.5 | 40 | типовой проект
10/0,4 | ОА10/0,38 | Железобетонная | Ответвительная (совместная) | 25.0017 / ЛЭП98.10 | СВ110-3,5 | ответвительная | 35 | 8.5 | 40 | типовой проект
10/0,4 | А10/0,38 | Железобетонная | Анкерная (совместная) | 25.0017 / ЛЭП98.10 | СВ110-3,5 | концевая | 35 | 8.5 | 40 | типовой проект
35 | П35-1 | Стальная | Промежуточная одноцепная | 3078тм-т7 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 90 | 12 | 200 | типовой проект
35 | П35-1Т | Стальная | Промежуточная одноцепная (с тросостойкой) | 3078тм-т7 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 95 | 12 | 200 | типовой проект
35 | П35-1У | Стальная | Промежуточная одноцепная угловая | 3078тм-т7 | — (стальная конструкция) | угловая | 100 | 12 | 200 | типовой проект
35 | П35-2 | Стальная | Промежуточная двухцепная | 3.407.2-170 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 120 | 14 | 200 | типовой проект
35 | П35-2Т | Стальная | Промежуточная двухцепная (с тросостойкой) | 3.407.2-170 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 125 | 14 | 200 | типовой проект
35 | ПС35-2 | Стальная | Промежуточная специальная двухцепная | 3078тм-т7 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 130 | 14 | 250 | типовой проект
35 | ПС35-4 | Стальная | Промежуточная специальная двухцепная | 3079тм-т6 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 140 | 15 | 250 | типовой проект
35 | У35-1 | Стальная | Анкерно-угловая одноцепная | 3078тм-т10 | — (стальная конструкция) | угловая анкерная | 160 | 12 | 200 | типовой проект
35 | У35-2 | Стальная | Анкерно-угловая двухцепная | 3078тм-т10 | — (стальная конструкция) | угловая анкерная | 200 | 14 | 200 | типовой проект
35 | ПБ35-1 | Железобетонная | Промежуточная (на стойке СК) | 3.407.1-163 | СК22 | промежуточная | 110 | 12 | 200 | типовой проект
35 | УБ35-1 | Железобетонная | Анкерно-угловая | 3.407.1-151 | СК22 | угловая анкерная | 110 | 12 | 200 | типовой проект
35 | ПБ35-11 | Железобетонная | Промежуточная (полимерные изоляторы) | ЛЭП98.16 | СВ110-5 | промежуточная | 40 | 9 | 130 | по аналогии со стойкой
35 | УПБ35-11 | Железобетонная | Промежуточно-угловая (полимерные изоляторы) | ЛЭП98.16 | СВ110-5 | угловая | 40 | 9 | 130 | по аналогии со стойкой
35 | АБ35-11 | Железобетонная | Анкерная (концевая), подкосная | ЛЭП98.16 | СВ110-5 | концевая | 40 | 9 | 130 | по аналогии со стойкой
35 | УАБ35-11 | Железобетонная | Анкерная угловая | ЛЭП98.16 | СВ110-5 | угловая анкерная | 40 | 9 | 130 | по аналогии со стойкой
35 | ОАБ35-11 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | ЛЭП98.16 | СВ110-5 | ответвительная | 40 | 9 | 130 | по аналогии со стойкой
35 | ПБ35-1.1 | Железобетонная | Промежуточная одноцепная | 3.407.1-164 | СК32.2-1 | промежуточная | 200 | 14 | 200 | по аналогии со стойкой
35 | ПБ35-1.1Т | Железобетонная | Промежуточная одноцепная (с тросостойкой) | 3.407.1-164 | СК32.2-1 | промежуточная | 200 | 14 | 200 | по аналогии со стойкой
35 | ПБ35-2.1 | Железобетонная | Промежуточная | 3.407.1-164 | СК32.2-1 | промежуточная | 200 | 14 | 200 | по аналогии со стойкой
35 | ПБ35-3.1 | Железобетонная | Промежуточная | 3.407.1-164 | СК32.2-1 | промежуточная | 200 | 14 | 200 | по аналогии со стойкой
35 | ПБГ35-1.1 | Железобетонная | Промежуточная (габаритная) | 3.407.1-164 | СК32.2-1 | промежуточная | 200 | 14 | 200 | по аналогии со стойкой
35 | ПУБ35-110-1.1 | Железобетонная | Промежуточно-угловая | 3.407.1-164 | СК32.2-1 | угловая | 200 | 14 | 200 | по аналогии со стойкой
35 | УБ35-110-1.1 | Железобетонная | Анкерно-угловая | 3.407.1-164 | СК32.2-1 | угловая анкерная | 200 | 14 | 200 | по аналогии со стойкой
35 | КБ35-110-1.1 | Железобетонная | Концевая | 3.407.1-164 | СК32.2-1 | концевая | 200 | 14 | 200 | по аналогии со стойкой
110 | П110-1 | Стальная | Промежуточная одноцепная | 3078тм-т9 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 160 | 15 | 250 | типовой проект
110 | П110-2 | Стальная | Промежуточная двухцепная | 3078тм-т9 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 210 | 19 | 250 | типовой проект
110 | П110-3 | Стальная | Промежуточная одноцепная | 3078тм-т9 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 170 | 16 | 250 | типовой проект
110 | П110-4 | Стальная | Промежуточная двухцепная | 3078тм-т9 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 220 | 19 | 250 | типовой проект
110 | П110-5 | Стальная | Промежуточная одноцепная | 3078тм-т9 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 180 | 16 | 250 | типовой проект
110 | П110-6 | Стальная | Промежуточная двухцепная | 3078тм-т9 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 230 | 19 | 250 | типовой проект
110 | ПС110-3 | Стальная | Промежуточная специальная одноцепная | 3078тм-т9 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 190 | 16 | 300 | типовой проект
110 | ПС110-4 | Стальная | Промежуточная специальная двухцепная | 3078тм-т9 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 240 | 19 | 300 | типовой проект
110 | ПС110-9 | Стальная | Промежуточная специальная | 3079тм-т6 | — (стальная конструкция) | промежуточная | 250 | 20 | 300 | типовой проект
110 | У110-1 | Стальная | Анкерно-угловая одноцепная | 3078тм-т10 | — (стальная конструкция) | угловая анкерная | 300 | 19 | 250 | типовой проект
110 | У110-2 | Стальная | Анкерно-угловая двухцепная | 3078тм-т10 | — (стальная конструкция) | угловая анкерная | 380 | 24.7 | 250 | типовой проект
110 | У110-3 | Стальная | Анкерно-угловая одноцепная | 7227тм-т2 | — (стальная конструкция) | угловая анкерная | 320 | 19 | 250 | типовой проект
110 | У110-4 | Стальная | Анкерно-угловая двухцепная | 7227тм-т2 | — (стальная конструкция) | угловая анкерная | 400 | 24 | 250 | типовой проект
110 | УС110-3 | Стальная | Анкерно-угловая специальная | 3079тм-т4 | — (стальная конструкция) | угловая анкерная | 360 | 20 | 300 | типовой проект
110 | УС110-5 | Стальная | Анкерно-угловая специальная | 3079тм-т5 | — (стальная конструкция) | угловая анкерная | 380 | 20 | 300 | типовой проект
110 | ПБ110-1 | Железобетонная | Промежуточная (на стойке СК22) | 3.407.1-151 | СК22 | промежуточная | 110 | 15 | 200 | типовой проект
110 | ПБ110-4 | Железобетонная | Промежуточная (на стойке СК26) | 3.407.1-151 | СК26 | промежуточная | 160 | 17 | 220 | типовой проект
110 | ПБ110-6 | Железобетонная | Промежуточная бетонная | 3.407-131 вып.1 | СК22 | промежуточная | 110 | 16 | 200 | типовой проект
110 | УБ110-1 | Железобетонная | Анкерно-угловая (на стойке СК) | 3.407.1-151 | СК26 | угловая анкерная | 160 | 15 | 220 | типовой проект

## Спр_Измерения
СПРАВОЧНИК ВИДОВ ИЗМЕРЕНИЙ (осмотр и измерения — в границах отчёта ППО)
Раздел Г.1 — фактическое состояние конструкции. Раздел Г.2 — фактически свободные интервалы под ещё не смонтированный кабель: кабеля на опоре нет, измерять нечего, поэтому вывод даётся в форме «достаточно / недостаточно». Графа «Что вводится» показывает измеряемые в поле величины: остальное рабочее место считает само.
Вид измерения | Место (отметка) | Что вводится в поле | Значение (образец) | Ед. изм. | Нормативное требование | Вывод (образец) | Раздел протокола
Отклонение стойки от вертикали | вершина | Угол отклонения от вертикали, град; Высота опоры (надземная часть), м | 1/115 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Г.1 — фактическое состояние
Прочность бетона на сжатие (ударный импульс) | 1,2 м | Фактическая прочность, МПа; Проектный класс бетона (число, МПа) | 35 | МПа | не ниже проектного класса бетона B30 (ГОСТ 22690-2015) | соответствует | Г.1 — фактическое состояние
Габарит нижнего провода до земли | середина пролёта | Замеренный габарит, м | 7,5 | м | не менее 7 м для 10 кВ (ПУЭ-7, табл. 2.5.20/2.5.22) | соответствует | Г.1 — фактическое состояние
Свободная высота под размещение ОК над землёй | середина пролёта | Фактически свободный интервал, м | 5,5 | м | не менее 5,0 м (ПУЭ-7 п. 2.4.89; ТТ № 282р п. 3.2.4) | достаточно | Г.2 — достаточность интервалов
Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода | узел крепления | Фактически свободный интервал, м | 0,8 | м | не менее 0,6 м для 10 кВ (ТТ № 282р п. 3.2.2) | достаточно | Г.2 — достаточность интервалов
Свободный интервал от точки подвеса ОК до элементов опоры | траверса | Фактически свободный интервал, м | 0,3 | м | не менее 0,20 м (ТТ № 282р п. 3.2.3) | достаточно | Г.2 — достаточность интервалов
Глубина заложения / состояние закрепления в грунте | основание | Фактическая глубина, м; Требуется по типовому проекту, м | 2,2 | м | не менее 2 м по типовому проекту опоры; без просадок и оголения (ГОСТ 31937-2024) | соответствует | Г.1 — фактическое состояние
Диаметр стойки (сечение) | уровень земли | Замеренный диаметр, м; По типовому проекту, м | 0,164 | м | по типовому проекту опоры (0,164 м) | соответствует | Г.1 — фактическое состояние
Ширина раскрытия трещин ж/б стойки | зона заделки | Ширина раскрытия, мм; Допускается, мм |  | мм |  |  | Г.1 — фактическое состояние
Толщина защитного слоя бетона | стойка | Фактическая толщина, мм; По проекту, мм |  | мм |  |  | Г.1 — фактическое состояние
Сопротивление заземляющего устройства опоры | заземлитель | Замеренное сопротивление, Ом; Удельное сопротивление грунта ρ, Ом·м |  | Ом |  |  | Г.1 — фактическое состояние
Свободный интервал по вертикали для точки крепления ОК | опора | Фактически свободный интервал, м |  | м |  |  | Г.2 — достаточность интервалов
Свободный интервал по горизонтали для точки крепления ОК | опора | Фактически свободный интервал, м |  | м |  |  | Г.2 — достаточность интервалов

## Спр_Дефекты
СПРАВОЧНИК ДЕФЕКТОВ И ПОСЛЕДСТВИЙ (осмотр по ГОСТ 31937-2024)
Дефектной опору делает КАТЕГОРИЯ, и только она: категория задаёт состояние конструкции, вывод о технологической возможности и коэффициент снижения несущей способности. Описание при категории «—» дефектом не считается: опора остаётся бездефектной, а описание уходит в графу «Примечание» перечня опор. Типовое описание зависит от материала стойки: у железобетонной это разрушение защитного слоя, у деревянной — загнивание древесины; категория, состояние и вывод при этом одни и те же.
Категория дефекта | Дефект (типовое описание) | То же для деревянной стойки | Состояние конструкции (ГОСТ 31937-2024) | Технологическая возможность | Коэффициент снижения | Мероприятие (рекомендация в проект) | Примечание
— |  |  | Работоспособное | есть | 1
A | Разрушение защитного слоя бетона с обнажением и коррозией арматуры | Загнивание древесины | Аварийное | отсутствует |  | Замена стойки (в проектную документацию) | Размещение до восстановления несущей способности не допускается
Б | Отклонение стойки от вертикали сверх допустимого; трещины с раскрытием сверх нормы |  | Ограниченно работоспособное | есть при условии | 0.8 | Выправка опоры / усиление (в проектную документацию) | Размещение после выполнения мероприятий
В | Малозначительные повреждения (поверхностные сколы, загрязнение, коррозия арматуры без потери сечения) |  | Работоспособное | есть | 1 | Устранение при плановом обслуживании | Не препятствует размещению

## Спр_Списки
Класс напряжения | Характер местности | Вывод по измерению | Принадлежность подвески | Исполнитель мероприятия | Местность опоры | Группа мероприятия | Схема производства работ | Раздел протокола | Вывод по достаточности | Правило выборки при измерении заземления
0,4 | населённая | соответствует | Владелец (провода ВЛ) | Владелец инфраструктуры | населённая | Е.1 — обусловлено размещением (пользователь) | со снятием напряжения | Г.1 — фактическое состояние | достаточно | все опоры с заземляющими устройствами
6 | ненаселённая | не соответствует | Владелец (грозотрос) | Пользователь инфраструктуры | ненаселённая | Е.2 — эксплуатация (владелец) | без снятия напряжения (вне охранной зоны) | Г.2 — достаточность интервалов | недостаточно | повторные заземлители и опоры с разрядниками
10 | труднодоступная |  | Иной пользователь инфраструктуры | Определяется проектной документацией |  |  | без снятия напряжения (в охранной зоне, по наряду-допуску) |  |  | выборка 10 % опор
10/0,4 |  |  | Данный пользователь (ранее размещённое) |  |  |  | без снятия напряжения (в охранной зоне, по распоряжению) |  |  | выборка 20 % опор
20
35
110
150
220
330

## Спр_Провода
СПРАВОЧНИК ПРОВОДОВ ВЛ И ГРОЗОЗАЩИТНЫХ ТРОСОВ
Собственные провода линии участвуют в расчёте несущей способности наравне с размещаемым кабелем. Без них приложение Ж считает нагрузку только по кабелю связи и завышает запас в разы. Графа F — сводный перечень марок для выпадающего списка Блока 2 листа «Нагрузки»: сначала кабели, затем провода.
Марка провода / троса | Наружный диаметр, мм | Погонная масса, кг/км | Вид | Марки для Блока 2 «Нагрузки»
АС 10/1,8 | 4.5 | 43 | сталеалюминиевый | ОКСН-6-2,7
АС 16/2,7 | 5.6 | 65 | сталеалюминиевый | ОКСН-8-4,0
АС 25/4,2 | 6.9 | 100 | сталеалюминиевый | ОКСН-12-6,0
АС 35/6.2 | 8.4 | 148 | сталеалюминиевый | ОКСН-16-9,0
АС 50/8 | 9.6 | 195 | сталеалюминиевый | ОКСН-24-12
АС 70/11 | 11.4 | 276 | сталеалюминиевый | ОКСН-24-20
АС 95/16 | 13.5 | 385 | сталеалюминиевый | ОКГТ-с-1,3
АС 120/19 | 15.2 | 471 | сталеалюминиевый | ОКГТ-с-1,8
АС 150/24 | 17.1 | 599 | сталеалюминиевый | ОКГТ-с-2,4
АС 185/29 | 18.9 | 728 | сталеалюминиевый | ОКНН-навив
АС 240/32 | 21.6 | 921 | сталеалюминиевый | ОКНН-прикр
СИП-2 3х70+1х95 | 24 | 720 | самонесущий изолированный | КМЖ (кабель связи с жилами)
СИП-3 1х70 | 16 | 340 | защищённый провод | Ответвительный ОК
ТК-9 (трос) | 9.1 | 410 | грозозащитный трос | Кабель (тип не определён)
ТК-11 (трос) | 11 | 600 | грозозащитный трос | ОРК-4
ОРК-8
ОРК-16
ОКП-К-24
ОКМС-32
ОКМС-48
ОКТ-Д(4,0)П-8А1
ОКДК-2Д-П-1У
ОКСНЦ2П-10-01-0,22-8
ДПТс-П-32У(4х8)
ДПТс-П-48У(6х8)
ОС-М5-8-7,0
ОКСНМ-10-01-0,22-32
ОКСНМ-10-01-0,22-16
ОКСНМ-10-01-0,22-8
ОККС-0,22-48
ОСКД-к-8Е2-3,0
АС 10/1,8
АС 16/2,7
АС 25/4,2
АС 35/6.2
АС 50/8
АС 70/11
АС 95/16
АС 120/19
АС 150/24
АС 185/29
АС 240/32
СИП-2 3х70+1х95
СИП-3 1х70
ТК-9 (трос)
ТК-11 (трос)

## Спр_Приборы
СПРАВОЧНИК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Первые строки — приборы подразделения: по ним известны заводской номер и запись о поверке во ФГИС «Аршин», и в рабочем месте они подставляются целиком. Остальные позиции типовые: наименование и марка берутся отсюда, заводской номер и поверка заполняются по конкретному экземпляру. Дата окончания поверки — год минус день от даты поверки (ФЗ от 26.06.2008 № 102-ФЗ, приказ Минпромторга № 2510).
Наименование прибора | Тип / марка | Заводской номер | № записи о поверке (ФГИС «Аршин») | Дата поверки | Закреплён за подразделением | Для каких измерений пригоден
Склерометр (Измеритель прочности бетона) | ИПС-МГ4.01 | 10819 | П-431-2026 | 2026-07-21 | да | Прочность бетона на сжатие (ударный импульс)
Теодолит (Измеритель угла наклона) | РГК Т-05 | 611010 | С-ДЮП/27-08-2026 | 2026-08-27 | да | Отклонение стойки от вертикали; Габарит нижнего провода до земли; Свободная высота под размещение ОК над землёй; Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода; Глубина заложения / состояние закрепления в грунте; Отклонение стойки от вертикали
Угломер | RGK U-66 |  |  |  |  | Отклонение стойки от вертикали
Измеритель прочности бетона | ИПС-МГ4.03 |  |  |  |  | Прочность бетона на сжатие (ударный импульс)
Измеритель защитного слоя бетона | ИПА-МГ4.01 |  |  |  |  | Толщина защитного слоя бетона
Тахеометр электронный | Тахеометр 3Та5Р |  |  |  |  | Отклонение стойки от вертикали; Габарит нижнего провода до земли; Свободная высота под размещение ОК над землёй; Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода; Глубина заложения / состояние закрепления в грунте
Нивелир оптический | Sokkia B40A |  |  |  |  | Отклонение стойки от вертикали; Габарит нижнего провода до земли; Свободная высота под размещение ОК над землёй; Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода; Глубина заложения / состояние закрепления в грунте
Рулетка измерительная металлическая | Р50УЗК |  |  |  |  | Габарит нижнего провода до земли; Свободная высота под размещение ОК над землёй; Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода; Свободный интервал от точки подвеса ОК до элементов опоры; Свободный интервал по вертикали для точки крепления ОК; Свободный интервал по горизонтали для точки крепления ОК; Глубина заложения / состояние закрепления в грунте
Рулетка измерительная металлическая | Р20УЗК |  |  |  |  | Габарит нижнего провода до земли; Свободная высота под размещение ОК над землёй; Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода; Свободный интервал от точки подвеса ОК до элементов опоры; Свободный интервал по вертикали для точки крепления ОК; Свободный интервал по горизонтали для точки крепления ОК; Глубина заложения / состояние закрепления в грунте
Дальномер лазерный | Leica DISTO D2 |  |  |  |  | Габарит нижнего провода до земли; Свободная высота под размещение ОК над землёй; Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода; Свободный интервал от точки подвеса ОК до элементов опоры; Свободный интервал по вертикали для точки крепления ОК; Свободный интервал по горизонтали для точки крепления ОК; Глубина заложения / состояние закрепления в грунте
Дальномер лазерный | ADA Cosmo 100 |  |  |  |  | Габарит нижнего провода до земли; Свободная высота под размещение ОК над землёй; Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода; Свободный интервал от точки подвеса ОК до элементов опоры; Свободный интервал по вертикали для точки крепления ОК; Свободный интервал по горизонтали для точки крепления ОК; Глубина заложения / состояние закрепления в грунте
Высотомер (дальномер с угломером) | Nikon Forestry Pro II |  |  |  |  | Габарит нижнего провода до земли; Свободная высота под размещение ОК над землёй; Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода; Свободный интервал от точки подвеса ОК до элементов опоры; Свободный интервал по вертикали для точки крепления ОК; Свободный интервал по горизонтали для точки крепления ОК; Глубина заложения / состояние закрепления в грунте; Отклонение стойки от вертикали
Измеритель сопротивления заземления | ИС-20/1 |  |  |  |  | Сопротивление заземляющего устройства опоры
Измеритель сопротивления заземления | MRU-101 |  |  |  |  | Сопротивление заземляющего устройства опоры
Трещиномер (лупа измерительная) | ЛИ-10х |  |  |  |  | Ширина раскрытия трещин ж/б стойки
Штангенциркуль | ШЦ-I-150 |  |  |  |  | Диаметр стойки (сечение); Ширина раскрытия трещин ж/б стойки; Толщина защитного слоя бетона
Угломер (уровень цифровой) | ADA ProDigit |  |  |  |  | Отклонение стойки от вертикали