ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ ЮГ» — «КУБАНЬЭНЕРГО»

Департамент развития нетарифных услуг

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

рабочее место ППО ВОЛС: от обхода в поле до готового отчёта

отчёт о результатах осмотра и измерений объекта инфраструктуры по пункту 13 Правил недискриминационного доступа (ПП РФ от 22.11.2022 № 2106) — пошаговое руководство для тех, кто делает это впервые

# Как этим пользоваться

Инструкция написана так, что её можно выполнять подряд, не пропуская. Если вы делаете отчёт впервые — читайте с начала. Если уже делали — найдите нужную часть по заголовку.

Все страницы работают в обычном браузере. Ничего устанавливать не нужно, интернет нужен только чтобы открыть страницу. Данные с вашего устройства никуда не отправляются.

## Три способа собрать отчёт — выберите свой

Результат у всех трёх один и тот же файл. Разница только в том, сколько печатать руками.

| Способ | Когда подходит | Сколько занимает | Часть инструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| Импорт полевого обхода (KMZ) | Обход снят с метками и фотографиями | 15–20 минут на 100 опор | Часть 2 |
| Форма «Осмотр» | Обхода в KMZ нет, данные на бумаге | 1,5–2 часа на 100 опор | Часть 3 |
| Заполнение таблицы в Экселе | Привычнее работать в таблице; данные готовит смежник | 2–3 часа на 100 опор | Часть 5 |

Главный файл данных во всех случаях один — ID_shablon.xlsx. Первые два способа заполняют его за вас, третий вы заполняете сами. Отчёт всегда собирается именно из него.

## Что понадобится

- Адрес рабочего места (спросите у ответственного за инструмент в ДРНУ) — откройте его в браузере.

- Реквизиты запроса оператора связи: номер, дата, входящий номер и дата регистрации.

- Наименование объекта, место расположения, класс напряжения.

- Сведения о приборах: марка, заводской номер, номер записи о поверке во ФГИС «Аршин», дата окончания поверки.

- Файл обхода .kmz с фотографиями — если идёте первым способом.

## Что вы увидите, открыв страницу

Сверху идёт синяя полоса с названиями разделов. Она есть на каждой странице, переключаться можно в любой момент — введённое не пропадёт.

| Раздел | Для чего |
| --- | --- |
| Начало | Все инструменты, готовность отчёта в процентах, резервные копии |
| Импорт KMZ | Сквозной перенос полевого обхода: файл → отчёт |
| Осмотр | Ручной ввод: объект, опоры, измерения, приборы, кабели |
| Измерения | Полевые калькуляторы: крен, высота, прочность бетона и другие |
| Карта | Загрузка KMZ, координаты, метки из фотографий |
| Выезды | Планирование поездок на обследование |
| Отчёт | Сборка готового отчёта и выгрузка в ПДФ или Ворд |

Всё, что вы вводите, сохраняется само, сразу, в памяти браузера. Кнопки «Сохранить» нет — она не нужна. Но память браузера очищается вместе с историей, поэтому в конце дня делайте резервную копию (Часть 7).

# Часть 2. Импорт полевого обхода — самый быстрый путь

Подходит, если обход снят в приложении, которое сохраняет файл .kmz с метками и фотографиями: Locus Map, OsmAnd, Google Earth и подобные.

## Шаг 1. Как подписывать метки в поле

Это единственное, что нужно делать аккуратно. Подпись метки состоит из частей, разделённых двоеточием:

номер : марка : линия : примечание

Примеры настоящих подписей и того, как их понимает программа:

| Подпись метки | Что распознаётся |
| --- | --- |
| 104:П10-1:ВЛ 10 - Сщ-7 | Опора 104, марка П10-1, линия ВЛ 10 Сщ-7 |
| 103: УА10-1 | Опора 103, марка УА10-1, линия — та же, что у предыдущей метки |
| 2-5:П3:ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 - 4:Отклонение от оси | Опора 2-5 на отпайке, примечание даёт категорию дефекта Б |
| 15П10-1:ВЛ 10 - Сщ-4 | Двоеточие пропущено — номер и марка разделятся сами |
| Б/С | Первая часть не номер — в опоры не попадёт, покажется отдельным списком |

### Три правила, которые экономят время

1. Название линии пишите только там, где она меняется — на первой и последней опоре участка. Все опоры между ними линию унаследуют.

2. Класс напряжения отдельно не пишите. Он берётся из названия линии: «ВЛ 10» — это 10 кВ, «ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 - 5» — это 0,4 кВ.

3. Марку пишите как привыкли, полевым сокращением: П3, УА10-1, П10/0,38, АО3, К3. Приводить её к справочнику вручную не нужно.

Дефекты отмечайте словами в последней части подписи. Программа понимает: «разрушение», «оголение арматуры» — категория A; «отклонение», «наклон», «трещины» — категория Б; «скол», «загрязнение» — категория В.

Пролёты между опорами измерять не нужно — они посчитаются по координатам меток. Дату работ тоже не записывайте, она возьмётся из отметок времени.

## Шаг 2. Загрузить файл

1. Откройте раздел «Импорт KMZ» в синей полосе.

2. Перетащите файл .kmz в рамку на странице — или нажмите на рамку и выберите файл.

3. Подождите несколько секунд. Страница сама перейдёт к шагу проверки. Файл с сотней фотографий читается до полуминуты.

Если появилось красное сообщение «Файл не прочитан» — проверьте, что это .kmz или .kml, а не архив .zip с фотографиями. Метки без подписей программа увидеть не сможет.

## Шаг 3. Проверить, что распозналось

Наверху шесть плиток со сводкой: сколько опор, линий, фотографий, какие классы напряжения, сколько опор с дефектами и сколько марок осталось без пары. Если последняя плитка показывает ноль — проверять почти нечего.

### Таблица «Соответствие марок»

Одна строка — одно полевое сокращение, а не одна опора. Даже на большом обходе строк получается полтора десятка.

1. Посмотрите столбец «Марка справочника». Программа подобрала её по типу опоры и классу напряжения.

2. Строки, подсвеченные жёлтым, — марку подобрать не удалось. Выберите её из списка сами.

3. Не согласны с подбором — поменяйте в выпадающем списке. Ваше полевое обозначение всё равно сохранится в примечании к опоре.

От выбранной марки зависят материал, тип, допустимый изгибающий момент и оценка несущей способности. Это единственное место, где стоит задержаться.

### Список «Линии в обходе»

Снимите галочки с линий, которые не входят в предмет отчёта. Например, если обошли несколько фидеров, а запрос оператора касается одного.

### Блок «Метки, не ставшие опорами»

Появляется, только если такие метки есть. Проверьте, не потерялась ли нужная опора из-за опечатки в подписи. Если потерялась — поправьте подпись в приложении и загрузите файл заново.

Проверили — нажмите «Дальше — реквизиты».

## Шаг 4. Заполнить реквизиты отчёта

Здесь четырнадцать полей — обязательный минимум для выпуска отчёта. Часть уже заполнена: под такими полями написано «подставлено из файла обхода».

| Поле | Откуда брать |
| --- | --- |
| Номер и дата регистрации запроса | Из журнала входящей корреспонденции. От даты регистрации считается срок ответа — 30 рабочих дней |
| Владелец инфраструктуры, филиал | ПАО «Россети Юг», ваши электрические сети |
| Пользователь инфраструктуры | Наименование оператора связи из запроса |
| Наименование объекта | Подставлено из названий линий. Проверьте и при необходимости поправьте |
| Класс напряжения | Подставлено. Несколько классов пишутся через точку с запятой |
| Место расположения | Подставлено из названия файла. Уточните район и населённый пункт |
| Характер местности | Выберите из списка. От этого зависит нормируемый габарит провода до земли |
| Даты начала и окончания работ | Подставлены из отметок времени меток |
| Руководитель работ | Должность и фамилия с инициалами |
| Номер и дата отчёта | Ваш регистрационный номер; дата подставлена сегодняшняя |

Пропустить поле нельзя: при переносе программа проверит и вернёт вас сюда, показав, сколько полей осталось.

## Шаг 5. Перенести

1. Нажмите «Перенести».

2. Полоса покажет ход работы: сначала опоры, потом фотографии по одной. Сто фотографий переносятся 2–4 минуты. Не закрывайте вкладку.

3. Когда полоса дойдёт до конца, откроется последний шаг со сводкой.

Перенос стирает то, что было в осмотре раньше. Если там оставалось что-то нужное — сначала сделайте резервную копию на странице «Начало».

## Шаг 6. Что делать дальше

На последнем шаге программа честно скажет, чего не хватает. Обычно это измерения и приборы — в файле обхода их нет и быть не может.

| Кнопка | Что произойдёт |
| --- | --- |
| Внести измерения | Откроются полевые калькуляторы (Часть 4) |
| Открыть осмотр | Откроются карточки опор — можно проверить и поправить любую |
| Сохранить шаблон .xlsx | Скачается заполненный ID_shablon.xlsx |
| Собрать отчёт | Откроется генератор с уже загруженными данными (Часть 6) |

Обычный порядок: сначала внести измерения и приборы, потом собирать отчёт. Отчёт соберётся и без измерений, но раздел 4 останется пустым, а аудит пометит это замечанием.

# Часть 3. Ввод через форму «Осмотр»

Раздел «Осмотр» разделён на семь вкладок: Объект, Линии, Опоры, Измерения, Приборы, Кабели, Проверка и выгрузка. Идите по ним слева направо. Число рядом с названием вкладки показывает, сколько записей вы уже внесли.

## Вкладка «Объект»

1. Заполняйте поля сверху вниз по группам: Запрос, Стороны, Объект, Климат, Работы, Отчёт.

2. Красная точка у названия поля означает, что без него отчёт не выпустят. Незаполненное обязательное поле подсвечивается розовым.

3. Класс напряжения выбирается нажатием на кружки. Можно отметить несколько, если на трассе разные классы.

4. Синий блок наверху сразу покажет посчитанные габариты, расстояние ОКСН–провод и охранную зону. Вводить их не нужно.

5. Климатические поля можно оставить пустыми — генератор определит район по месту расположения. А вот поле «Источник климатических данных» заполнить обязательно: значения без источника не имеют доказательственной силы, и отчёт с пустым источником не выпустится.

6. Заполните три новых обязательных поля в группе «Работы»: состав исполнителей (не менее двух работников с группами по электробезопасности), реквизиты наряда-допуска и схему производства работ. Единоличный осмотр в охранной зоне действующей ВЛ не допускается, и отчёт, из которого это видно, сам становится доказательством нарушения.

7. Проверьте, что заполнены поля «Исходные данные и их источники» и «Работы, не выполнявшиеся». Оба — защитные: первое переносит ответственность за чужие данные на того, кто их дал, второе отграничивает отчёт от инженерных изысканий.

## Карта и осмотр: сквозная синхронизация

Раздел «Карта» и вкладка «Опоры» правят один и тот же набор данных. Сопоставление идёт по паре «линия + номер опоры», при их отсутствии — по координатам.

1. Метки карты сохраняются в браузере автоматически: после перезагрузки страницы они на месте. Кнопка «💾 Сохранить» нужна только чтобы записать немедленно, не дожидаясь автосохранения.

2. При включённой синхронизации (кнопка «⇄ Синхронизация: авто») правка метки — название, номер, тип, категория дефекта, перетаскивание — сразу уходит в осмотр.

3. Обратное направление тоже работает: если опору поправили в осмотре, метка на карте подтянет новые координаты и дефект. Если осмотр открыт в соседней вкладке — обновление придёт без перезагрузки.

4. Кнопка «Из осмотра» при уже загруженных метках не создаёт дубли, а обновляет существующие и добавляет недостающие.

Метка без номера опоры в осмотр не переносится: сопоставлять её не с чем. Раньше правка в этом случае терялась молча, теперь программа предупреждает прямо при сохранении. Заполняйте «Номер опоры» в карточке метки.

## Вкладка «Линии»

Новая вкладка. Объект «ВЛ 0,4-10 кВ» одним лотом — недопустимое описание: под ним обычно скрывается восемь и более разных линий с разными инвентарными номерами и основаниями права. Каждую нужно описать отдельно.

1. Заведите опоры на вкладке «Опоры», затем вернитесь сюда и нажмите «Собрать из заведённых опор» — карточки линий создадутся сами по названиям, которые вы использовали.

2. Откройте каждую карточку и впишите инвентарный номер, год ввода, диспетчерское наименование и основание права.

3. Заполните планы ремонта и сведения об иных заявках на тот же участок. Если планов и заявок нет — так и напишите: пустое поле читается как «не проверяли».

Наименование линии должно посимвольно совпадать с тем, что стоит в карточках опор: связь устанавливается по совпадению текста. Если совпадения нет, вкладка подсветит это оранжевым блоком «Есть опоры на неописанных линиях».

## Вкладка «Опоры»

### Как завести опоры быстро

1. Если нумерация идёт подряд — нажмите «Добавить пачкой». Укажите линию, класс, номера с и по, марку по умолчанию и типовой пролёт. Программа создаст сразу все карточки.

2. Дальше открывайте карточки по одной и уточняйте то, что отличается.

3. Кнопка «Добавить опору» создаёт одну карточку и подставляет в неё данные предыдущей, увеличив номер на единицу.

### Что в карточке опоры

1. Сначала выберите класс напряжения — только после этого в списке марок появятся марки этого класса.

2. Выберите марку. Под списком появится материал, тип, стойка, типовой проект, допустимый момент стойки, высота подвеса и габаритный пролёт. Для анкерных, угловых, концевых и ответвительных опор там же появится предупреждение, что количественный запас по ним не выдаётся.

3. Укажите пролёт до следующей опоры и число уже подвешенных кабелей связи.

4. Выберите характер местности этой опоры — населённая или ненаселённая. От этого зависит нормируемый габарит провода до земли: для 10 кВ это 7,0 м в населённой и 6,0 м в ненаселённой. Оставите пусто — возьмётся общее значение из паспорта объекта.

5. Для угловых опор впишите угол поворота. Он нужен для расчёта доли тяжения; без угла доля принимается равной единице — в запас.

6. Если на опоре уже висит чужой кабель связи — укажите владельца и высоту подвеса. Эти сведения входят в состав информации по подпункту «а» пункта 13 Правил.

7. Нажмите на нужную категорию дефекта. Под кнопками сразу напишется состояние по ГОСТ 31937-2024 и вывод о технологической возможности.

8. «Взять координаты с устройства» подставит широту и долготу, если вы стоите у опоры и разрешили браузеру геолокацию. Координаты выводятся в приложении Б отчёта.

9. «Добавить фото» — можно выбрать сразу несколько; они сожмутся сами и попадут в приложение В отчёта.

10. Нажатие на миниатюру открывает фотографию на весь экран: колесо мыши или щипок — зум, двойной тап — приблизить, стрелки — листать, Esc — закрыть. Нажимать можно в любое место плитки.

Если вместо миниатюр появилось предупреждение «файлы не найдены в хранилище» — значит у опоры записаны ссылки на снимки, а самих файлов в этом браузере нет. Так бывает, когда обход выполняли на другом устройстве, в приватном режиме или после очистки данных сайта. Фотографии придётся добавить заново.

Цветная полоска слева на карточке показывает состояние: зелёная — без дефектов, синяя — категория В, оранжевая — Б, красная — A. По списку сразу видно проблемные опоры.

Кнопка «Упорядочить по номеру» расставляет карточки по линиям и номерам. Поиск наверху ищет по номеру, линии, марке и примечанию.

## Вкладка «Измерения»

Здесь главное отличие от таблицы в Экселе: вводится только замеренное число, всё остальное считается само.

1. Нажмите «Добавить измерение».

2. Выберите из списка, что измеряли. Появится подсказка и нужные поля ввода.

3. Отметьте опоры — по кнопке «Опоры не выбраны» откроется список с галочками. Несколько опор выбираются целой линией, диапазоном номеров или кнопкой «Только с дефектами».

3. Введите число. Сразу под полем появится цветная плашка: зелёная — соответствует, красная — не соответствует, с указанием норматива и ссылкой на пункт.

4. Выберите прибор, которым измеряли.

5. Нажмите «Добавить».

Норматив подставляется сам по классу напряжения, характеру местности, удельному сопротивлению грунта или типовому проекту. Каждое несоответствие автоматически попадёт в мероприятия отчёта.

### Два раздела протокола — Г.1 и Г.2

Виды измерений разделены на две группы, и программа относит их сама.

- Г.1 — фактическое состояние конструкции: отклонение стойки, прочность бетона, габарит провода, глубина заложения, трещины, защитный слой, сопротивление заземления. Вывод — «соответствует / не соответствует».

- Г.2 — достаточность свободных интервалов под размещение: свободная высота под кабель, интервалы до провода, до элементов опоры, между точками крепления. Вывод — «достаточно / недостаточно».

Разница принципиальная. Размещаемого кабеля на опоре ещё нет — измерять у него нечего. В разделе Г.2 фиксируется не габарит кабеля, а фактически свободный интервал, в который его предстоит вписать. Раньше эти строки писались как измерения несуществующего объекта — это первое, за что цепляется оппонент.

### Одно измерение — одна опора

Групповой выбор опор оставлен: он удобен, когда вы действительно прошли всю линию и получили одинаковый результат. Но записывать один замер на десяток опор нельзя — программа это ловит. Если одно и то же значение попадает на пять и более опор, внутренний контроль выдаёт несоответствие и отчёт не выпускается.

Формально тиражирование замера — фальсификация протокола. При споре оно обесценивает всё приложение Г целиком, а не только спорную строку. Измеряйте раздельно; если прибор один и опоры однотипные, снимите хотя бы выборку и запишите фактические числа.

## Вкладка «Приборы»

1. Нажмите «Добавить прибор».

2. Выберите типовой прибор из списка — наименование и марка подставятся. Или впишите свои.

3. Обязательно заполните номер записи о поверке во ФГИС «Аршин» и дату окончания поверки. Указав дату поверки, вы получите дату окончания автоматически — через год.

Список приборов подсвечивает срок: зелёным — поверка действует, оранжевым — осталось меньше 60 дней, красным — истекла. Измерения прибором с истёкшей поверкой в отчёт не принимаются.

## Вкладка «Кабели»

1. В верхнем блоке добавьте кабель, который просит разместить оператор. Выберите марку — диаметр, масса и тяжение подставятся. Впишите высоту подвеса, класс напряжения размещения, монтажное тяжение и арматуру.

2. В нижнем блоке опишите то, что уже висит на опорах: провода ВЛ, грозотрос, ранее размещённые кабели связи. Укажите марку, количество в подвесе, высоту, класс напряжения, монтажное тяжение и принадлежность.

### Три вещи, без которых расчёт неверен

1. Провода ВЛ в нижнем блоке — обязательно. Без них расчёт учтёт только кабели связи и завысит запас несущей способности в разы. Программа не даст выпустить отчёт, если в подвеске нет ни одной позиции с принадлежностью «Владелец (провода ВЛ)».

2. Класс напряжения у каждой позиции. Если объект включает и 0,4, и 10 кВ, а класс не проставлен, провода 10 кВ будут нагружать опоры 0,4 кВ. На реальном объекте это давало дефицит несущей способности там, где его нет.

3. Монтажное тяжение. Оно нужно для оценки момента на анкерных, угловых, концевых и ответвительных опорах. Не знаете — оставьте пусто: программа честно напишет «не установлено» и перенесёт поверочный расчёт в проект.

Высота подвеса не может быть меньше нормируемого габарита кабеля до земли (5,0 м) — форма такое значение просто не примет. И запас в 5,0 м ровно тоже не годится: в середине пролёта кабель провиснет. Закладывайте габарит плюс расчётную стрелу провеса.

## Вкладка «Проверка и выгрузка»

Кольцо показывает готовность в процентах. Ниже два списка замечаний.

- «Нужно исправить» — без этого отчёт выпустить нельзя.

- «Стоит проверить» — отчёт соберётся, но качество пострадает.

Когда блокирующих замечаний не осталось, нажмите «Собрать отчёт по этим данным».

# Часть 4. Измерительные инструменты

Раздел «Измерения» в синей полосе. Десять калькуляторов; каждый считает величину, сверяет её с нормативом и одной кнопкой отправляет результат в осмотр.

| Инструмент | Что вводить |
| --- | --- |
| Отклонение стойки от вертикали | Отклонение верха рулеткой в миллиметрах и высоту опоры — или приложить телефон к стойке |
| Высота опоры и точки подвеса | Угол визирования и расстояние до опоры |
| Габарит до земли | Замеренный габарит — или высоту подвеса, пролёт, массу и тяжение для расчёта через стрелу провеса |
| Прочность бетона | Показания прибора по одному участку, не менее шести отсчётов |
| Ширина раскрытия трещин | Приложить банковскую карту к экрану, подогнать ползунком, сравнить трещину с эталонными линиями |
| Сопротивление заземления | Замеренное сопротивление и удельное сопротивление грунта |
| Пролёты по координатам | Ничего: считает по координатам опор и заполняет пролёты всей линии сразу |
| Компоновка ОКСН | Пять замеренных расстояний за один заход |
| Запас несущей способности | Марку опоры, пролёт, климатические районы |
| Сколько кабелей поместится | Высоту нижнего провода и число уже подвешенных кабелей |

## Порядок работы с любым инструментом

1. Нажмите на строку инструмента — раскроется поле ввода.

2. Введите замеренное значение. Результат и вывод появятся сразу.

3. Отметьте опоры, к которым относится измерение. Можно выбрать сразу несколько: галочками, целой линией, диапазоном номеров или кнопкой «Только с дефектами». Значение запишется отдельной строкой на каждую опору. Кнопки действуют на то, что показано в списке, — учитывайте активный поиск.

4. Нажмите «Записать в измерения» — результат попадёт в корзину внизу страницы.

5. Набрав все измерения, нажмите «Отправить в осмотр». Они появятся на вкладке «Измерения».

Датчики телефона дают ориентировочную точность. Для отчёта пользуйтесь поверенным прибором, а калькулятор берите для проверки и пересчёта: перевести отклонение в миллиметрах в вид 1/100, обработать серию ударов, подобрать норматив.

# Часть 5. Заполнение шаблона в Экселе

Способ для тех, кому привычнее таблица. Файл ID_shablon.xlsx скачивается со страницы «Начало».

## Два цвета ячеек — главное правило

- ЖЁЛТЫЕ ячейки — заполняете вручную.

- ЗЕЛЁНЫЕ ячейки — заполняются формулами. Трогать не нужно; при желании можно вписать своё значение поверх.

Ячейки с маленьким треугольником в углу — выпадающие списки: щёлкните и выберите значение мышкой, не печатайте вручную, иначе автозаполнение не сработает.

В таблицах есть строки-примеры (серый курсив, со словом ПРИМЕР в последнем столбце). Удалите их перед заполнением: выделите строку → правая кнопка → «Удалить строки».

## Лист «Паспорт» — реквизиты и объект

1. Заполните жёлтый столбец «Значение» напротив каждого поля. Столбец «Код» слева служебный, не трогайте.

2. Класс напряжения: для одного класса впишите число, например 10. Для нескольких — через точку с запятой: 0,4; 10; 110.

3. Габариты до земли, габарит ОКСН, расстояние ОКСН–провод и охранную зону НЕ заполняйте — подставятся сами.

4. Характер местности выберите из списка: населённая / ненаселённая / труднодоступная.

5. Климатические поля можно оставить пустыми, но «Источник климатических данных» заполните обязательно. Даты пишите как 05.06.2026.

6. Новые обязательные поля: состав исполнителей (не менее двух), наряд-допуск, схема производства работ, реквизиты прейскуранта, исходные данные и их источники, работы не выполнявшиеся.

7. Поле «Передача сведений об аварийных опорах» заполняется, если хотя бы одна опора отнесена к аварийным. Без него отчёт не выпустится.

## Лист «Линии» — новый, пообъектная идентификация

1. По строке на каждую ВЛ, входящую в границы запроса.

2. Наименование в графе «Линия / фидер» должно посимвольно совпадать с тем, что стоит на листе «Опоры». Проще всего скопировать оттуда.

3. Впишите диспетчерское наименование, инвентарный номер, год ввода, класс напряжения и основание права.

4. Графа «Опор в границах запроса» считается сама — по ней видно, установилась связь с листом «Опоры» или нет. Ноль означает, что наименование не совпало.

## Лист «Кабели» — что размещает оператор

1. По одной строке на каждый тип кабеля.

2. Выберите марку из выпадающего списка — диаметр, масса, тяжение, тип и область применения подставятся сами.

3. Вручную впишите высоту подвеса, класс напряжения размещения и тип линейной арматуры. Монтажное тяжение подставится из марки — при наличии проектного значения впишите его поверх. Нет нужной марки — добавьте её в лист «Спр_Кабели».

## Лист «Опоры» — обследованные опоры

1. По строке на опору. Впишите линию/фидер и номер опоры.

2. Сначала выберите класс напряжения опоры из списка. Только после этого в столбце «Марка опоры» появятся марки типовых проектов этого класса.

3. По выбранной марке автоматически заполнятся материал и тип по назначению.

4. Укажите пролёт, число существующих подвесов связи, координаты.

5. Выберите характер местности опоры — населённая или ненаселённая. Для угловых опор впишите угол поворота. Если на опоре уже висит чужой кабель — укажите владельца и высоту его подвеса.

6. Графа «Габаритный пролёт» подставится сама по типовому проекту. Если фактический пролёт больше — опора попадёт в приложение Е.1 с поверочным расчётом.

7. Выберите категорию дефекта: «—» нет дефекта, «A» аварийное, «Б» ограниченно работоспособное, «В» работоспособное. Дефект, состояние по ГОСТ 31937-2024, технологическая возможность и мероприятие заполнятся сами.

Категория «A» в списке — ЛАТИНСКАЯ буква. Если вписать кириллическую «А» вручную, раньше это ломало счётчик дефектов: в отчёте выводилось «категории А — 0 дефектов» при наличии аварийной опоры. Теперь программа приводит обе буквы к одному виду, но выбирать значение всё равно надёжнее из списка, а не печатать.

Если нужной марки нет — добавьте её в лист «Спр_Опоры» (класс, марка, материал, тип, типовой проект, стойка, схема, допустимый момент стойки, высота, габаритный пролёт). Допустимый момент задаётся ПО СТОЙКЕ: одна и та же стойка не может иметь разные допустимые моменты.

## Лист «Измерения» — результаты измерений

1. По строке на каждое измерение. На одну опору может быть несколько строк.

2. Выберите вид измерения из списка — подставятся место, образец значения, единица, норматив, вывод и раздел протокола.

3. ОБЯЗАТЕЛЬНО впишите поверх образца фактически измеренное значение. Если оно не проходит норматив — поменяйте вывод на «не соответствует» (для раздела Г.2 — на «недостаточно»).

4. Средство измерения выберите из списка (сначала заполните лист «СИ»).

5. Графа «№ опоры» обязательна. Строк без привязки к конкретной опоре в протоколе быть не должно — внутренний контроль их не пропустит.

В форме «Осмотр» этот лист заполняется иначе: вы вводите только число, а норматив и вывод считаются сами. Если считать вручную не хочется — воспользуйтесь Частью 3.

## Лист «СИ» — средства измерений

Перечислите приборы. Обязательно укажите номер записи о поверке во ФГИС «Аршин» и дату «действительна до» — это проверяет аудит.

## Листы «Мероприятия» и «Нагрузки» — заполнятся сами

- «Мероприятия»: строки появятся для каждого несоответствия. Группа (Е.1 или Е.2) и исполнитель определяются автоматически по разделу протокола. Вручную — только срок и стоимость.

- «Нагрузки», Блок 1 (опоры) — соберётся сам по листу «Опоры». Расчётным берётся НАИБОЛЬШИЙ пролёт в пределах марки, а не средний.

- «Нагрузки», Блок 2 (подвеска) — выберите марку провода; диаметр и масса подставятся. Вручную: количество, высота подвеса, монтажное тяжение, класс напряжения, принадлежность.

## Справочники (листы «Спр_…»)

Трогайте только если нужной марки или вида измерения нет в списках. Добавьте строку в конец справочника — она сразу появится в выпадающих списках. Порядок столбцов не меняйте.

Справочник опор в книге и в веб-форме — один и тот же: он собирается из ядра программы при сборке шаблона. Поэтому расхождений между Экселем и формой быть не может, но и правка справочника в книге живёт только в вашем файле — в форме её не будет.

## Как передать заполненный файл в форму

Если вы заполнили таблицу вручную, а дальше хотите работать в форме — откройте «Осмотр» → вкладка «Проверка и выгрузка» → «Загрузить шаблон Excel». Данные разберутся по карточкам.

# Часть 6. Сборка отчёта

Раздел «Отчёт» в синей полосе. Слева колонка с кнопками, справа — сам документ, который меняется на глазах.

## Порядок действий

1. «Взять данные из осмотра» — если вы работали в форме или импортировали обход. Кнопка сама заполнит шаблон и соберёт отчёт. Если вы пришли сюда кнопкой «Собрать отчёт», это уже произошло.

2. «Загрузить файл исходных данных (.xlsx)» — если данные в файле, который заполнял кто-то другой.

3. Фотографии дефектных опор подставляются в приложение В сами при переходе из осмотра — с номером опоры, линией и категорией дефекта в подписи. Кнопка «Все фото из осмотра» добавит и снимки опор без дефектов.

4. «Схема трассы → приложение А» — загрузите схему картинкой или ПДФ.

5. Посмотрите панель проверок внизу колонки. Восемнадцать автоматических проверок в пяти группах.

6. Выгрузите результат: «Сохранить в ПДФ» или «Выгрузить в Ворд (.docx)».

При печати в ПДФ из браузера включите печать фона (background graphics) — иначе не выведется цвет шапок таблиц.

## Панель проверок

Красная отметка означает, что отчёт помечен как не подлежащий выпуску. Исправлять нужно в исходных данных — в осмотре или в таблице, а потом собрать отчёт заново.

| Что проверяется | Типичная причина замечания |
| --- | --- |
| Комплектность | Не заполнены обязательные реквизиты, нет опор или измерений |
| Непротиворечивость | Измерение ссылается на опору, которой нет в списке |
| Метрология | Прибор без записи во ФГИС «Аршин» или с истёкшей поверкой |
| Сроки | Превышен срок ответа на запрос — 30 рабочих дней |
| Несущая способность | Расчётный момент превышает допустимый для марки опоры |

# Часть 7. Сохранность данных

Введённое хранится в памяти браузера того устройства, на котором вы работаете. Фотографии — в его локальной базе. Ни то, ни другое никуда не отправляется.

| Что произойдёт | Данные |
| --- | --- |
| Закрыли вкладку, выключили устройство | Сохранятся |
| Открыли на другом устройстве | Их там не будет — память у каждого устройства своя |
| Очистили историю браузера | Пропадут |
| Работали в режиме «инкогнито» | Пропадут при закрытии окна |

## Как сделать резервную копию

1. Откройте раздел «Начало».

2. Нажмите «Сохранить резервную копию» — скачается файл .json. Фотографии в него не попадают, только данные.

3. Чтобы вернуть данные — «Загрузить резервную копию» и выберите этот файл.

Надёжнее всего в конце работы сохранить заполненный ID_shablon.xlsx: из него отчёт соберётся в любой момент и на любом устройстве.

## Как начать новый объект

«Начало» → «Начать новый объект». Данные текущего объекта и фотографии будут удалены. Сначала сохраните резервную копию.

# Часть 8. Если что-то пошло не так

| Что видите | Что делать |
| --- | --- |
| «Шаблон не найден рядом со страницей» | Страницы открыты с диска, а не по адресу в интернете. Откройте рабочее место по обычной ссылке |
| Марка опоры не выбирается | Сначала выберите класс напряжения — список марок фильтруется по нему |
| Вывод по измерению не считается | Заполнены не все поля ввода. Для габарита нужен ещё класс напряжения объекта |
| В отчёте пустой раздел 4 | Не внесены измерения. Часть 3, вкладка «Измерения», или Часть 4 |
| Прибор подсвечен красным | Истекла поверка. Измерения этим прибором в отчёт не принимаются |
| Координаты не берутся с устройства | Разрешите браузеру геолокацию для этого сайта. В помещении может не сработать |
| Пролёты не посчитались | У опор нет координат, либо соседние опоры относятся к разным линиям |
| Фотографии не перенеслись из KMZ | В архиве нет папки с файлами: обход выгружен без вложенных фотографий |
| Опора не появилась после импорта | Подпись метки начинается не с номера. Смотрите блок «Метки, не ставшие опорами» |

Если ничего из перечисленного не подходит — сохраните резервную копию и обратитесь к ответственному за инструмент в ДРНУ, приложив её.

# Часть 9. Разделение обязанностей: приложения Е.1 и Е.2

Это самая частая ошибка и единственная, за которую предусмотрена ответственность не перед оператором, а перед антимонопольным органом. Раньше все мероприятия — включая замену аварийной стойки собственной ВЛ — уходили на пользователя инфраструктуры. Теперь приложение Е разделено на две части, и программа распределяет строки сама.

| Признак | Приложение Е.1 | Приложение Е.2 |
| --- | --- | --- |
| Что включено | Проектные решения по обеспечению нормируемых расстояний; поверочные расчёты | Устранение дефектов несущих конструкций; несоответствия фактического состояния |
| Когда возникло | В связи с намерением разместить сеть связи | До подачи заявления, размещением не вызвано |
| Исполнитель | Пользователь инфраструктуры | Владелец инфраструктуры |
| Основание | Пункты 5.1 и 6 ТТ № 282р | Статья 210 ГК РФ; ПТЭ |
| Источник строк | Раздел протокола Г.2 «недостаточно»; опоры, воспринимающие тяжение; пролёты свыше габаритного | Раздел протокола Г.1 «не соответствует»; категории дефектов A, Б, В |

Отнесение эксплуатационных дефектов на заявителя в качестве условия доступа образует признаки навязывания невыгодных условий договора — часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Внутренний контроль это ловит: если в группе Е.2 исполнителем окажется пользователь, отчёт не выпустится.

Что от вас требуется: проставить сроки по мероприятиям группы Е.2. Прочерк в сроке по обязанности владельца читается как отказ её исполнять.

# Часть 10. Что входит в отчёт, а что — в проект

Это важно понимать, чтобы не взять на себя лишнего и не получить замечание от оператора связи.

## Отчёт фиксирует

- Результаты визуального осмотра НАДЗЕМНОЙ части опор с категорией состояния по ГОСТ 31937-2024.

- Результаты инструментальных измерений: габариты, расстояния, отклонения, прочность, сопротивление заземления.

- Сведения о ранее размещённых элементах сетей связи.

- Сводный вывод о наличии или отсутствии технологической возможности доступа.

## Отчёт прямо НЕ включает — раздел 1.6

Формулировка «работы, не выполнявшиеся» появилась в отчёте не для порядка, а как защита. Она отграничивает отчёт от состава инженерных изысканий по СП 47.13330.2016 и снимает претензию «вы обследовали и не увидели».

- Вскрытие грунта и обследование подземной части опор и фундаментов.

- Определение фактической глубины заложения.

- Неразрушающий и разрушающий контроль металла.

- Геодезическая съёмка трассы; инженерно-геологические, гидрологические и экологические изыскания.

- Оценка коррозионной активности грунтов.

Из перечня осматриваемых элементов убраны фундамент и закрепление в грунте: без вскрытия их осмотреть невозможно, а заявлять осмотр того, чего не делали, — значит расширять свою ответственность вместо того, чтобы её ограничить.

## В проектную документацию оператора связи

- Поверочные расчёты нагрузок по ПУЭ-7 и СП 20.13330.2016.

- Выбор марок кабеля, узлов крепления и линейной арматуры.

- Точки и высоты подвеса, стрелы провеса, тяжения.

- Технические решения по устранению выявленных дефектов.

В отчёте такие сведения носят рекомендательный характер. Основание — пункты 5.1 и 6 Технических требований ПАО «Россети» № 282р. Оценка несущей способности в приложении Ж отчёта и калькулятор запаса на странице «Измерения» — предварительные, они служат для отсева заведомо перегруженных опор, а не заменяют поверочный расчёт.

## Три правила приложения Ж, которые изменились

1. Допустимый момент берётся по СТОЙКЕ, а не по назначению опоры. Раньше одна и та же стойка СВ95-2 имела четыре разных допустимых момента — от 20 до 34 кН·м — в зависимости от того, промежуточная опора или анкерная. Это невозможно физически: момент определяет стойка.

2. Расчётным берётся НАИБОЛЬШИЙ пролёт в пределах марки, а не средний. Усреднение скрывает именно те опоры, которые определяют результат: пролёты 108 и 133 м тонули в среднем значении 40 м.

3. По анкерным, угловым, концевым и ответвительным опорам количественный запас НЕ выдаётся вовсе. Они воспринимают неуравновешенное тяжение и работают вместе с подкосами и оттяжками, которых упрощённая схема не описывает. Вместо числа отчёт пишет «не выдаётся» и переносит поверочный расчёт в приложение Е.1.

Третье правило — сознательный отказ от цифры. Прежняя версия печатала для концевой анкерной опоры «запас 76,2 %», хотя одностороннее тяжение съедает у неё половину ресурса. Лучше честно написать, что расчёт не выполнялся, чем подписаться под числом, которого нет.

# Часть 11. Внутренний контроль: что не даст выпустить отчёт

При сборке отчёта выполняется 43 проверки в шести группах. Статус «несоответствие» блокирует выпуск. Ниже — то, на чём чаще всего останавливается работа.

| Проверка | Что означает |
| --- | --- |
| Сумма по технологической возможности = числу опор | Аварийные опоры сложены с ограниченно работоспособными. Вывод должен быть в три позиции, а не в две |
| Счётчик дефектов по категориям = числу строк ведомости | Расхождение между текстом раздела 4.3 и приложением В |
| Дефект «отклонение» ↔ протокол «соответствует» | По одной опоре заявлен дефект, а измерение его не подтверждает |
| Раздельность измерений | Одно значение записано на пять и более опор — тиражирование замера |
| Все строки протокола привязаны к опоре | Есть измерения без указания номера опоры |
| Заявленные методы подтверждены протоколами | В разделе 4.1 заявлен контроль прочности бетона, а в приложении Г.1 таких строк нет |
| Контроль прочности на опорах с коррозией | Категория состояния присвоена без инструментального подтверждения |
| Высота подвеса ≥ нормируемого габарита | Заявленная высота меньше 5,0 м |
| В расчёте учтены собственные провода ВЛ | Блок 2 не содержит проводов владельца — нагрузка занижена |
| Дефекты эксплуатации не возложены на пользователя | Нарушено разделение Е.1/Е.2 |
| Организация работ | Менее двух исполнителей, нет наряда-допуска или схемы работ |
| Аварийные опоры переданы в эксплуатацию | Выявлено аварийное состояние, отметки о передаче нет |
| Непротиворечивость хронологии | Регистрация раньше запроса, договор раньше регистрации, работы раньше оплаты |

# Нормативная база

ПП РФ от 22.11.2022 № 2106 (пункты 13, 15, 16, 17, 30, 38–41) · ПУЭ-7, глава 2.5 и пункт 2.4.89 · распоряжение ПАО «Россети» № 282р от 18.05.2026 · ПТЭ, приказ Минэнерго № 1070 от 04.10.2022 · Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, приказ Минтруда России № 903н от 15.12.2020 · ГОСТ 31937-2024 · ГОСТ 22690-2015 · СП 63.13330 · СП 20.13330.2016 · СП 47.13330.2016 · ПП РФ от 24.02.2009 № 160 · приказ Минпромторга от 31.07.2020 № 2510 (ФГИС «Аршин») · Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (часть 1 статьи 10) · Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 716, 759) · Градостроительный кодекс Российской Федерации (статьи 47, 48).

Инструкция описывает порядок работы с инструментом и не заменяет нормативные документы. Реквизиты приведены по состоянию на дату выпуска; перед использованием формулировок в официальной переписке сверьте действующие редакции.