ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ ЮГ»

ФИЛИАЛ ПАО «РОССЕТИ ЮГ» — «КУБАНЬЭНЕРГО»

Ленинградские электрические сети · 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. им. 302 Дивизии, 6

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по развитию и технологическому присоединению

_______________ Чепусов А.В.

«____» _______________ 2026 г.

ОТЧЁТ

о результатах работ по осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры, выполненных для предоставления информации, предусмотренной пунктом 13 Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2106)

Объект инфраструктуры: ВЛ 0,4-10 кВ Старощербиновская

Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская

Пользователь инфраструктуры: ООО «ЭпосТелеКом» в интересах ПАО «Вымпелком»

Запрос исх. № 104 от 20.04.2026

Регистрационный номер 00028 от 05.08.2026

2026

Служебные отметки

| Сведения | Значение |
| --- | --- |
| Основание выполнения работ | Запрос пользователя инфраструктуры исх. № 104 от 20.04.2026 (вх. № КЭ/ЛЭС/771 от 22.04.2026); пункт 13 Правил; договор (счёт) № 00028 от 29.04.2026 — работы по осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры (абзац второй пункта 16 Правил) |
| Срок предоставления информации | Расчётная предельная дата: 12.08.2026 (дата исполнения обязательств по заключённому договору (счёту) № 00028 от 29.04.2026) |
| Режим информации | Конфиденциально. Предоставляется при наличии письменного обязательства пользователя инфраструктуры о сохранении конфиденциальности и неиспользовании информации в противоправных целях (пункт 15 Правил). Обязательство: обязательство б/н от 22.04.2026, подписант — генеральный директор Иванов И.И.. Обязательство по пункту 15 Правил является самостоятельным документом; реквизиты договора (счёта) его не заменяют. |
| Ответственность | Владелец инфраструктуры несёт ответственность за своевременность, полноту и достоверность предоставляемой информации (пункт 17 Правил) |
| Срок актуальности сведений | 12 мес. с даты отчёта — условие владельца инфраструктуры; Правилами такой срок не установлен. По истечении срока, а также при изменении схемы, состава размещённых элементов или заявленных характеристик кабеля сведения подлежат подтверждению повторным осмотром |
| Организация, выполнившая работы | филиал ПАО «Россети Юг» — «Кубаньэнерго», департамент развития нетарифных услуг |
| Руководитель работ | главный специалист ДРНУ Логачев М.А. |
| Правовая квалификация работ | Обследование объекта инфраструктуры в целях рассмотрения заявления о предоставлении доступа. Отчёт не является результатом инженерных изысканий в значении статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проектной документацией в значении статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, а также заключением об обследовании технического состояния строительных конструкций |

1 Основание, предмет и объём работ

1.1 Настоящий отчёт подготовлен во исполнение запроса пользователя инфраструктуры исх. № 104 от 20.04.2026 (зарегистрирован вх. № КЭ/ЛЭС/771 от 22.04.2026), направленного в соответствии с пунктом 13 Правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2106 (далее — Правила).

1.2 Предмет отчёта — предоставление пользователю инфраструктуры информации, предусмотренной подпунктами «а»–«д» пункта 13 Правил, в отношении объекта инфраструктуры ВЛ 0,4-10 кВ Старощербиновская.

1.3 Для подготовки информации владельцем инфраструктуры выполнены работы по осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры. Основание взимания платы за предоставление информации — абзац второй пункта 16 Правил.

1.4 Отчёт не является проектной документацией и не заменяет проект размещения сети электросвязи. Приведённые сведения подлежат использованию пользователем инфраструктуры при разработке проектной документации.

1.5 Границы работ по осмотру и измерению и их отграничение от проектной документации

В предмет настоящего отчёта входят исключительно результаты осмотра и инструментальных измерений технического состояния объекта инфраструктуры, необходимые для оценки наличия технологической возможности доступа (пункт 6 Технических требований к размещению сетей электросвязи на ВЛ, утверждённых распоряжением ПАО «Россети» от 18.05.2026 № 282р; ГОСТ 31937-2024).

К предмету отчёта относятся:

– визуальный осмотр надземной части опор и их конструктивных элементов (стойка, приставка, бандаж, траверса, узлы крепления) с выявлением дефектов и присвоением категории технического состояния по ГОСТ 31937-2024;

– инструментальные измерения геометрических и прочностных параметров (отклонение от вертикали, прочность бетона, габариты, расстояния, сопротивление заземления и др.);

– учёт ранее размещённых на опорах элементов сетей электросвязи (точек доступа);

– сводная оценка наличия (отсутствия) технологической возможности доступа по результатам осмотра и измерений.

За границами отчёта и в предмет проектной документации пользователя инфраструктуры входят (носят в отчёте рекомендательный характер):

– поверочные расчёты дополнительных и суммарных нагрузок на опоры по ПУЭ-7 (глава 2.5) и СП 20.13330.2016 (пункт 6 ТТ № 282р);

– выбор марок кабеля, типов и конкретных узлов крепления, натяжных и поддерживающих зажимов, линейной арматуры и её привязка к типам опор;

– определение точек и высот подвеса, стрел провеса, тяжений, схем прохождения трассы;

– технические решения по устранению выявленных дефектов и несоответствий (состав, объём, стоимость работ);

– мероприятия по пунктам 3–5 ТТ № 282р (бирки, экранирующие устройства, технологический запас, муфты, шкафы и пр.).

Приведённые в разделах 5, 6 и приложении Ж отчёта оценки нагрузок и мероприятия являются предварительными (рекомендательными) и подлежат подтверждению и детализации в проектной документации в порядке пункта 6 ТТ № 282р и пункта 5.1 ТТ № 282р (размещение — только на основании согласованной с владельцем ВЛ проектной и рабочей документации).

1.6 Работы, не выполнявшиеся

При обследовании не выполнялись: вскрытие грунта и обследование подземной части опор и фундаментов; неразрушающий контроль металла; геодезическая съёмка трассы; инженерно-геологические изыскания; оценка коррозионной активности грунтов.

Перечисленные работы относятся к составу инженерных изысканий (статья 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, СП 47.13330.2016) и в предмет настоящего отчёта не входят. Выводы отчёта в части, зависящей от этих работ, подлежат подтверждению в проектной документации.

1.7 Исходные данные и их источники

Паспорт ВЛ — предоставлен Ленинградскими ЭС 24.04.2026; исполнительная документация — частично; реестр договоров на 20.04.2026

1.8 Ограничения исходных данных

При выполнении работ установлены следующие ограничения исходных данных, влияющие на объём и точность выводов: на 5 опорах фактический пролёт превышает габаритный по типовому проекту. В указанной части выводы отчёта подлежат подтверждению в проектной документации.

Настоящий раздел приведён во исполнение статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации. Владелец инфраструктуры отвечает за достоверность собственных выводов; за полноту и достоверность данных, предоставленных иными лицами, ответственность несут предоставившие их лица (статья 759 Гражданского кодекса Российской Федерации).

2 Сведения о владельце и пользователе инфраструктуры

| Сведения | Значение |
| --- | --- |
| Владелец инфраструктуры | Публичное акционерное общество «Россети Юг» |
| Филиал / производственное отделение | филиал ПАО «Россети Юг» — «Кубаньэнерго», Ленинградские электрические сети |
| Адрес | 353740, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. им. 302 Дивизии, 6 |
| Основание владения объектом | право собственности, запись ЕГРН от 12.03.2011 № 23-23-01/1 |
| Пользователь инфраструктуры | ООО «ЭпосТелеКом» в интересах ПАО «Вымпелком» |
| Адрес | 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 2А |

3 Объект инфраструктуры и схемы его размещения

Раздел содержит информацию, предусмотренную подпунктом «а» пункта 13 Правил.

3.1 Общая характеристика объекта

| Сведения | Значение |
| --- | --- |
| Вид объекта инфраструктуры | сопряжённый объект инфраструктуры — воздушная линия электропередачи |
| Наименование объекта | ВЛ 0,4-10 кВ Старощербиновская |
| Класс(ы) напряжения | 0,4; 10 кВ (наибольший — 10 кВ) |
| Место расположения | Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская |
| Протяжённость участка | 1,94 км |
| Количество опор в границах запроса | 55 шт. |
| Типы применённых опор | УА8-1 — 8 шт.; КА8-1 — 8 шт.; ОА8-1 — 7 шт.; П8-1 — 7 шт.; УА10-1 — 7 шт.; А10-1 — 6 шт.; ОА10-1 — 6 шт.; П10-1 — 6 шт. |
| Охранная зона (ПП РФ № 160 от 24.02.2009) | 10 |
| Сведения в информационной системе владельца | ____________________ |

3.2 Линии, входящие в границы запроса

| № | Линия (фидер) | Диспетчерское наименование | Инвентарный номер | Год ввода | Класс, кВ | Основание права | Опор в границах запроса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | ВЛ 0,4 кВ № 1 от ТП Сщ-7 | 23:00:0000:1001 | 1987 | 0,4 | собственность, ЕГРН 23-23-01/1 | 30 |
| 2 | ВЛ 10 - Сщ-2 | ВЛ 10 кВ Сщ-2 от ПС 35/10 Щербиновская | 23:00:0000:1002 | 1979 | 10 | собственность, ЕГРН 23-23-01/2 | 25 |

Планы ремонта и реконструкции: не значится.

Иные заявки на участок: нет.

| Сведения | Значение |
| --- | --- |
| Планы ремонта и реконструкции объекта | в утверждённой программе ремонта на 2026 год участок не значится |
| Иные заявки на тот же участок (очерёдность) | иных заявлений на участок не зарегистрировано |

3.3 Расчётные климатические условия

| Сведения | Значение |
| --- | --- |
| Район по ветровому давлению (ПУЭ-7, табл. 2.5.1) | III, ветровое давление — 650 Па |
| Район по гололёду (ПУЭ-7, табл. 2.5.3) | II, толщина стенки гололёда — 15 мм |
| Тип местности по условиям воздействия ветра (ПУЭ-7, п. 2.5.6) | А |
| Сейсмичность площадки | 8 (ОСР-2015-А) |
| Источник климатических данных | карты климатического районирования ПУЭ-7 (табл. 2.5.1, 2.5.3); СП 131.13330.2020 |

3.4 Нормируемые габариты и расстояния (по классам напряжения)

| Класс напряжения, кВ | Габарит провода до земли (ПУЭ-7 табл. 2.5.20/2.5.22) | Габарит ОК до земли (ПУЭ-7 п. 2.4.89; ТТ № 282р п. 3.2.4) | Минимальное расстояние ОК–провод (ТТ № 282р п. 3.2.2) | Охранная зона (ПП РФ № 160) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 6 м — населённая; 6 м — ненаселённая | 5 м | 0,4 м | 2 м |
| 10 | 7 м — населённая; 6 м — ненаселённая | 5 м | 0,6 м | 10 м |

| Сведения | Значение |
| --- | --- |
| Минимальное расстояние ОК до элементов опоры (ТТ № 282р п. 3.2.3) | 0,20 м |
| Минимальные расстояния между точками крепления кабелей (ТТ № 282р пп. 3.2.5–3.2.6) | по горизонтали и вертикали — не менее 0,30 м |

Значения приведены как нормативные требования для проверки в проектной документации; фактические габариты и расстояния — по результатам измерений (приложение Г).

3.5 Перечень задействованных опор

Перечень опор, входящих в границы запроса, с указанием марки, материала, типа, длины пролёта, выявленных дефектов и категории технического состояния по ГОСТ 31937-2024 приведён в приложении Б (55 поз.).

3.6 Схема размещения объекта инфраструктуры

Ситуационный план прохождения трассы с нанесением номеров опор и границ запрашиваемого участка приведён в приложении А.

3.7 Сведения о размещаемой сети электросвязи (по данным пользователя инфраструктуры)

| № | Марка | Тип элемента сети электросвязи | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Допустимое тяжение, кН | Монтажное тяжение, кН | Высота подвеса, м | Класс напряжения | Линейная арматура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКСН-6-2,7 | — | 10,5 | 90 | 2,7 | 2,7 | 6,5 | все классы | спиральная натяжная и поддерживающая, сертифицирована |

Объект включает несколько классов напряжения, для которых нормируемые габариты различаются. Размещаемые элементы сети электросвязи закреплены за классами напряжения; оценка несущей способности (раздел 5, приложение Ж) по каждой опоре выполнена применительно к элементам её класса напряжения.

4 Работы по осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры

4.1 Сроки и методы

| Сведения | Значение |
| --- | --- |
| Техническое задание | ТЗ № ДРНУ-2026-00028 от 29.04.2026 |
| Программа работ | ПР № ДРНУ-2026-00028 от 29.04.2026 |
| Период выполнения работ | с 29.07.2026 по 05.08.2026 |
| Применённые методы | визуальный осмотр по ГОСТ 31937-2024; геодезические измерения отклонений и габаритов; неразрушающий контроль прочности бетона по ГОСТ 22690-2015; измерение сопротивления заземляющих устройств |
| Состав исполнителей | ведущий специалист ДРНУ Гордеева Е.В. (гр. IV); электромонтёр Петров П.П. (гр. III) |
| Наряд-допуск / распоряжение | наряд-допуск № 118 от 29.07.2026 |
| Схема производства работ | без снятия напряжения (в охранной зоне, по наряду-допуску) |
| Выборка при измерении сопротивления заземления | повторные заземлители и опоры с разрядниками |

Работы выполнены бригадой в составе не менее двух работников с оформлением наряда-допуска в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.

4.2 Применённые средства измерений

Перечень средств измерений с заводскими номерами и сведениями о поверке, включая номера записей о поверке во ФГИС «Аршин», приведён в приложении Д. Все применённые средства измерений на дату выполнения работ имели действующую поверку.

4.3 Результаты осмотра

Ведомость выявленных дефектов с указанием категории дефекта и категории технического состояния конструкций по ГОСТ 31937-2024, а также фотоматериалы приведены в приложении В. Дефекты выявлены на 3 опорах, в том числе категории A — 1, категории Б — 2, категории В — 0.

Сводные результаты осмотра:

| Категория технического состояния (ГОСТ 31937-2024) | Опор, шт. | Влияние на возможность размещения |
| --- | --- | --- |
| Нормативное (работоспособное) — дефектов не выявлено | 52 | Размещение возможно без дополнительных условий |
| Работоспособное — малозначительные повреждения (категория В) | 0 | Размещение возможно без дополнительных условий |
| Ограниченно работоспособное | 2 | Размещение возможно после выполнения мероприятий раздела 6 |
| Аварийное | 1 | Размещение не допускается до восстановления несущей способности |
| ИТОГО | 55 | — |

4.4 Результаты измерений

Протоколы разделены на две части. В приложении Г.1 приведены результаты инструментальных измерений фактического состояния конструкций (77 измерений). В приложении Г.2 приведена оценка достаточности фактически свободных интервалов под размещение оптического кабеля (12 позиций).

Размещаемый кабель на дату обследования не смонтирован, поэтому величины приложения Г.2 являются не измерениями кабеля, а фактически свободными интервалами; вывод по ним даётся в форме «достаточно / недостаточно». Окончательные габариты и расстояния с учётом стрел провеса, высот и точек подвеса определяются проектной документацией.

5 Наличие (отсутствие) технологической возможности предоставления доступа

Раздел содержит информацию, предусмотренную подпунктом «б» пункта 13 Правил.

5.1 Критерии оценки

Технологическая возможность оценивалась исходя из определения, приведённого в пункте 2 Правил, и условия абзаца второго пункта 18 Правил: размещение сети электросвязи не должно препятствовать использованию объекта инфраструктуры по прямому назначению и должно обеспечивать безопасность его функционирования. Применены критерии:

– соответствие опор дополнительным нагрузкам от размещаемой сети электросвязи (собственный вес, гололёдная и ветровая нагрузки, тяжение);

– сохранение нормируемых габаритов до земли, пересекаемых объектов и насаждений (ПУЭ-7, глава 2.5);

– сохранение нормируемых изоляционных расстояний до токоведущих частей;

– фактическое техническое состояние несущих конструкций по результатам осмотра и измерений;

– наличие свободного места с учётом ранее размещённых элементов сетей электросвязи.

5.2 Предварительная оценка соответствия дополнительным нагрузкам

Оценка выполнена применительно к суммарным дополнительным нагрузкам от ОКСН-6-2,7 (собственный вес, гололёдная и ветровая нагрузки, тяжение) при расчётных климатических условиях, приведённых в подразделе 3.2. Опор, отнесённых по результатам осмотра к аварийной категории технического состояния, — 1 шт.; восприятие дополнительных нагрузок в их фактическом состоянии не обеспечивается, размещение до восстановления несущей способности не допускается. Опор, отнесённых к ограниченно работоспособной категории, — 2 шт.; восприятие дополнительных нагрузок обеспечивается при условии выполнения мероприятий, приведённых в приложении Е. По остальным опорам (52 шт.) ограничений по восприятию дополнительных нагрузок не выявлено.

Оценка носит предварительный (рекомендательный) характер. Поверочный расчёт суммарных нагрузок на каждую опору выполняется в проектной документации пользователя инфраструктуры по ПУЭ-7 (глава 2.5), СП 20.13330.2016 и типовому проекту (паспорту) опоры — пункт 6 ТТ № 282р.

Количественная сопоставительная оценка несущей способности опор по методике главы 2.5 ПУЭ-7 приведена в приложении Ж. Минимальный запас по изгибающему моменту составляет 54,6 %.

По опорам марок УА8-1, КА8-1, ОА8-1, УА10-1, А10-1, ОА10-1 количественная оценка запаса не приводится. Это анкерные, угловые, концевые и ответвительные опоры: они воспринимают неуравновешенное тяжение и работают совместно с подкосами, оттяжками и второй стойкой, которые упрощённая расчётная схема не описывает. Поверочный расчёт по расчётной схеме опоры включён в приложение Е.1 как мероприятие проектной документации (пункт 6 ТТ № 282р).

На 5 опорах фактический пролёт превышает габаритный по типовому проекту. Оценка выполнена по наибольшему пролёту в пределах марки; поверочный расчёт по этим опорам включён в приложение Е.1.

5.3 Оценка соблюдения габаритов и расстояний

Проверено сохранение нормируемых расстояний от проводов до поверхности земли, пересекаемых объектов и насаждений, а также изоляционных расстояний до токоведущих частей, установленных главой 2.5 ПУЭ-7. Высота подвеса, заявленная пользователем инфраструктуры, — 6.5 м от точки крепления; фактический габарит кабеля в наинизшей точке пролёта определяется стрелой провеса и устанавливается проектной документацией. По результатам измерений фактического состояния выявлено 6 отклонений от нормативных требований (приложение Г.1); соответствующие мероприятия включены в приложение Е.2. Недостаточность свободных интервалов под размещение кабеля установлена по 1 позиции (приложение Г.2); проектные решения по ним отнесены к приложению Е.1.

Окончательное подтверждение габаритов и расстояний (с учётом стрел провеса, высот и точек подвеса) выполняется в проектной документации — ТТ № 282р раздел 3, ПУЭ-7 глава 2.5.

5.4 Сводный результат по опорам

| Технологическая возможность | Опор, шт. | Доля, % |
| --- | --- | --- |
| Имеется | 52 | 94,5 |
| Имеется при условии выполнения мероприятий | 2 | 3,6 |
| Отсутствует | 1 | 1,8 |
| ИТОГО | 55 | 100 |

Пообъектная разбивка приведена в приложении Б (графа «Технологическая возможность»).

5.5 Вывод о технологической возможности

Технологическая возможность предоставления доступа к ВЛ 0,4-10 кВ Старощербиновская имеется в ограниченном объёме: без дополнительных условий доступ может быть предоставлен по опорам в количестве 52 шт., после выполнения мероприятий раздела 6 — по 2 шт., по 1 шт. доступ предоставлен быть не может. В соответствии с пунктом 25 Правил пользователю инфраструктуры направляется уведомление о том, на каких условиях и в каком объёме может быть предоставлен доступ.

| Вывод согласован | Подпись, дата |
| --- | --- |
| Главный инженер производственного отделения, Ковалёв С.Н. | _______________ «____» ____________ 2026 г. |

5.6 Опоры в аварийном состоянии — эксплуатационное событие

Выявлено опор в аварийном состоянии — 1 шт. Независимо от рассмотрения заявления о предоставлении доступа сведения о них переданы в эксплуатирующее подразделение владельца инфраструктуры для принятия мер в порядке Правил технической эксплуатации: переданы в Ленинградские ЭС 05.08.2026, запись в журнале дефектов № 2026/441.

6 Порядок выполнения технологических, технических и иных мероприятий

Раздел содержит информацию, предусмотренную подпунктом «в» пункта 13 Правил.

Мероприятия, приведённые в настоящем разделе, носят рекомендательный характер. Их состав, объём, технические решения и стоимость определяются проектной документацией пользователя инфраструктуры и согласуются с владельцем инфраструктуры (пункты 5.1, 6 ТТ № 282р). Отчёт фиксирует лишь факт необходимости мероприятия по результатам осмотра и измерений.

6.1 Перечень мероприятий и распределение обязанностей

Перечень мероприятий, необходимость которых выявлена по результатам осмотра и измерений, приведён в приложении Е и разделён на две группы:

– Е.1 — мероприятия, обусловленные размещением сети электросвязи (6 поз.). Исполнитель — пользователь инфраструктуры. Сюда отнесены проектные решения по обеспечению нормируемых расстояний и поверочные расчёты в составе проектной документации;

– Е.2 — устранение дефектов эксплуатации (3 поз.). Исполнитель — владелец инфраструктуры. Сюда отнесены дефекты несущих конструкций, возникшие до подачи заявления и размещением сети электросвязи не вызванные.

Основание разделения: содержание принадлежащего владельцу имущества является его обязанностью (статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правила технической эксплуатации). Отнесение устранения ранее возникших эксплуатационных дефектов на пользователя инфраструктуры в качестве условия предоставления доступа образует признаки навязывания невыгодных условий договора (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») и настоящим отчётом не производится.

6.2 Последовательность выполнения

1) Заключение договора о предоставлении доступа к инфраструктуре (пункты 19, 23, 26 Правил).

2) Выполнение мероприятий приложения Е.2 владельцем инфраструктуры — до начала работ по размещению.

3) Разработка пользователем инфраструктуры проектной документации и её согласование с владельцем инфраструктуры.

4) Согласование графика производства работ и режимов работы объекта инфраструктуры (технологические отключения).

5) Производство работ по размещению сети электросвязи.

6) Приёмка размещённых элементов сети электросвязи с оформлением акта.

6.3 Условия производства работ на объекте инфраструктуры

– работы в охранной зоне и на конструкциях объекта инфраструктуры производятся по наряду-допуску;

– работы, требующие снятия напряжения, выполняются по согласованному графику технологических отключений;

– изменение конструкции опор, установка дополнительных элементов и сверление несущих конструкций без письменного согласования с владельцем инфраструктуры не допускаются;

– точки крепления, тип узлов подвеса и линейной арматуры подлежат согласованию с владельцем инфраструктуры на стадии проектной документации;

– после завершения работ пользователь инфраструктуры обеспечивает восстановление нарушенного благоустройства и вывоз отходов.

7 Порядок формирования цены (тарифа) на предоставление доступа

Раздел содержит информацию, предусмотренную подпунктом «г» пункта 13 Правил.

7.1 Цена (тариф) на предоставление доступа устанавливается владельцем инфраструктуры в соответствии с пунктами 38–41 Правил и с учётом методических рекомендаций Федеральной антимонопольной службы. Порядок формирования цены (тарифа) опубликован в порядке, предусмотренном разделом III Правил.

| Сведения | Значение |
| --- | --- |
| Адрес публикации порядка формирования цены (тарифа) | https://rosseti-yug.ru/ |
| Документ об утверждении прейскуранта | приказ филиала от 15.01.2026 № 12 |
| Стоимость работ по осмотру, измерению, обследованию (пункт 16 Правил) | 48 600,00 руб. с НДС |
| Дата оплаты работ | 06.05.2026 |

7.2 В цену (тариф) включаются экономически обоснованные расходы владельца инфраструктуры, предусмотренные пунктом 39 Правил.

7.3 Цены (тарифы) в сопоставимых условиях устанавливаются равными для всех пользователей инфраструктуры (пункт 38 Правил). Включение в цену расходов, учтённых в составе цен на иные услуги с использованием тех же объектов, не допускается.

8 Условия доступа сотрудников пользователя инфраструктуры

Раздел содержит информацию, предусмотренную подпунктом «д» пункта 13 Правил.

8.1 Владелец инфраструктуры обеспечивает на безвозмездной основе беспрепятственный доступ уполномоченного персонала пользователя инфраструктуры к размещённой сети электросвязи и её отдельным элементам (подпункт «в» пункта 30 Правил).

8.2 Условия доступа: по заявке не позднее чем за 2 рабочих дня; при наличии удостоверений по электробезопасности (группа не ниже III); работы в охранной зоне — по наряду-допуску в сопровождении допускающего от владельца. Сопровождение обеспечивается силами и за счёт владельца инфраструктуры и не является основанием для отказа в доступе или его задержки (подпункт «в» пункта 30 Правил)

8.3 При возникновении аварийной ситуации на сети электросвязи доступ обеспечивается в круглосуточном режиме по заявке в диспетчерскую службу владельца инфраструктуры с последующим оформлением документов в рабочем порядке.

8.4 Сопровождение персонала пользователя инфраструктуры допускающим от владельца инфраструктуры обеспечивается силами и за счёт владельца инфраструктуры и не является основанием для отказа в доступе, его задержки либо взимания дополнительной платы (подпункт «в» пункта 30 Правил).

9 Заключение

9.1 Работы по осмотру, измерению и обследованию объекта инфраструктуры ВЛ 0,4-10 кВ Старощербиновская выполнены в объёме, необходимом и достаточном для предоставления информации, предусмотренной подпунктами «а»–«д» пункта 13 Правил.

9.2 Обследовано опор — 55 шт., в том числе в нормативном (работоспособном) состоянии — 52 шт., в ограниченно работоспособном — 2 шт., в аварийном — 1 шт. Дефекты выявлены на 3 опорах: категории A — 1, категории Б — 2, категории В — 0.

9.3 Итоговый вывод о наличии (отсутствии) технологической возможности предоставления доступа: Технологическая возможность предоставления доступа к ВЛ 0,4-10 кВ Старощербиновская имеется в ограниченном объёме: без дополнительных условий доступ может быть предоставлен по опорам в количестве 52 шт., после выполнения мероприятий раздела 6 — по 2 шт., по 1 шт. доступ предоставлен быть не может. В соответствии с пунктом 25 Правил пользователю инфраструктуры направляется уведомление о том, на каких условиях и в каком объёме может быть предоставлен доступ.

9.4 Перечень мероприятий, необходимых для предоставления доступа, приведён в приложении Е; всего мероприятий — 9, в том числе группы Е.1 (пользователь инфраструктуры) — 6, группы Е.2 (владелец инфраструктуры) — 3.

9.5 Настоящий отчёт является ответом владельца инфраструктуры на запрос пользователя инфраструктуры и не является офертой на заключение договора о предоставлении доступа. Оферта либо мотивированный отказ направляются в порядке пункта 23 Правил по результатам рассмотрения заявления, предусмотренного пунктом 20 Правил.

9.6 Отчёт составлен по результатам обследования объекта инфраструктуры в целях рассмотрения заявления о предоставлении доступа и не является результатом инженерных изысканий в значении статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации, проектной документацией в значении статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, а также заключением об обследовании технического состояния строительных конструкций. Результаты отчёта являются исходными данными для разработки проектной документации и не могут быть использованы для производства строительно-монтажных работ. Фактические данные приведены по состоянию на дату проведения осмотра; выводы действительны применительно к оптическому кабелю с характеристиками, указанными в подразделе 3.7, и при неизменности схемы и состава размещённых на объекте элементов.

10 Перечень применённых нормативных документов

1) Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», часть 3 статьи 10.

2) Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

3) Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

4) Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2106 (в ред. от 12.06.2024 № 792).

5) Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

6) Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 (в действующей редакции).

7) Технические требования к размещению сетей электросвязи (их отдельных элементов) сторонних лиц на ВЛ, утв. распоряжением ПАО «Россети» от 18.05.2026 № 282р (в редакции распоряжения от 16.02.2026 № 65р).

8) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.

9) Правила устройства электроустановок, седьмое издание, глава 2.5.

10) ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

11) ГОСТ 27751-2014 «Надёжность строительных конструкций и оснований. Основные положения».

12) ГОСТ 22690-2015 «Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля».

13) СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

14) СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах».

15) СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

16) Порядок проведения поверки средств измерений, утв. приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

17) Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4–35 кВ (утв. Минэнерго России и Минсвязи России, 2002).

Приложение А — Схема размещения объекта инфраструктуры

Схема не загружена. Кнопка «Схема размещения → приложение А» на панели слева (изображения или документы ПДФ, можно несколько файлов).

Приложение Б — Перечень задействованных опор

| № | Линия (фидер) | № опоры | Класс, кВ | Марка | Материал | Тип по назначению | Пролёт, м | Габарит. пролёт, м | Местность | Габарит норм., м | Ранее размещ. ОК | Дефект | Кат. | Состояние (ГОСТ 31937-2024) | Технол. возможность | Мероприятие | Широта | Долгота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 1 | 0,4 | УА8-1 | Железобетонная | Анкерная угловая | 21 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,630100 | 38,660100 |
| 2 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 2 | 0,4 | КА8-1 | Железобетонная | Концевая анкерная | 22 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,630200 | 38,660200 |
| 3 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 3 | 0,4 | ОА8-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 23 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,630300 | 38,660300 |
| 4 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 4 | 0,4 | П8-1 | Железобетонная | Промежуточная | 24 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,630400 | 38,660400 |
| 5 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 5 | 0,4 | УА8-1 | Железобетонная | Анкерная угловая | 25 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,630500 | 38,660500 |
| 6 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 6 | 0,4 | КА8-1 | Железобетонная | Концевая анкерная | 26 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,630600 | 38,660600 |
| 7 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 7 | 0,4 | ОА8-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 27 | 40 | населённая | 6 | — | Отклонение стойки от вертикали сверх допустимого; трещины с раскрытием сверх нормы | Б | Ограниченно работоспособное | есть при условии | Выправка опоры / усиление — эксплуатационное мероприятие владельца | 46,630700 | 38,660700 |
| 8 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 8 | 0,4 | П8-1 | Железобетонная | Промежуточная | 28 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,630800 | 38,660800 |
| 9 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 9 | 0,4 | УА8-1 | Железобетонная | Анкерная угловая | 29 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,630900 | 38,660900 |
| 10 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 10 | 0,4 | КА8-1 | Железобетонная | Концевая анкерная | 30 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,631000 | 38,661000 |
| 11 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 11 | 0,4 | ОА8-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 31 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,631100 | 38,661100 |
| 12 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 12 | 0,4 | П8-1 | Железобетонная | Промежуточная | 32 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,631200 | 38,661200 |
| 13 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 13 | 0,4 | УА8-1 | Железобетонная | Анкерная угловая | 33 | 40 | населённая | 6 | — | Разрушение защитного слоя бетона с обнажением и коррозией арматуры | A | Аварийное | отсутствует | Восстановление несущей способности (замена стойки) — эксплуатационное мероприятие владельца | 46,631300 | 38,661300 |
| 14 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 14 | 0,4 | КА8-1 | Железобетонная | Концевая анкерная | 34 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,631400 | 38,661400 |
| 15 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 15 | 0,4 | ОА8-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 35 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,631500 | 38,661500 |
| 16 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 16 | 0,4 | П8-1 | Железобетонная | Промежуточная | 36 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,631600 | 38,661600 |
| 17 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 17 | 0,4 | УА8-1 | Железобетонная | Анкерная угловая | 37 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,631700 | 38,661700 |
| 18 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 18 | 0,4 | КА8-1 | Железобетонная | Концевая анкерная | 38 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,631800 | 38,661800 |
| 19 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 19 | 0,4 | ОА8-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 39 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,631900 | 38,661900 |
| 20 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 20 | 0,4 | П8-1 | Железобетонная | Промежуточная | 40 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,632000 | 38,662000 |
| 21 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 21 | 0,4 | УА8-1 | Железобетонная | Анкерная угловая | 41 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,632100 | 38,662100 |
| 22 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 22 | 0,4 | КА8-1 | Железобетонная | Концевая анкерная | 42 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,632200 | 38,662200 |
| 23 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 23 | 0,4 | ОА8-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 43 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,632300 | 38,662300 |
| 24 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 24 | 0,4 | П8-1 | Железобетонная | Промежуточная | 44 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,632400 | 38,662400 |
| 25 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 25 | 0,4 | УА8-1 | Железобетонная | Анкерная угловая | 20 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,632500 | 38,662500 |
| 26 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 26 | 0,4 | КА8-1 | Железобетонная | Концевая анкерная | 21 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,632600 | 38,662600 |
| 27 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 27 | 0,4 | ОА8-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 22 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,632700 | 38,662700 |
| 28 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 28 | 0,4 | П8-1 | Железобетонная | Промежуточная | 23 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,632800 | 38,662800 |
| 29 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 29 | 0,4 | УА8-1 | Железобетонная | Анкерная угловая | 24 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,632900 | 38,662900 |
| 30 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 30 | 0,4 | КА8-1 | Железобетонная | Концевая анкерная | 25 | 40 | населённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,633000 | 38,663000 |
| 31 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 1 | 10 | УА10-1 | Железобетонная | Анкерная угловая (до 90°) | 26 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,633100 | 38,663100 |
| 32 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 2 | 10 | А10-1 | Железобетонная | Анкерная (концевая) | 27 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,633200 | 38,663200 |
| 33 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 3 | 10 | ОА10-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 28 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,633300 | 38,663300 |
| 34 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 4 | 10 | П10-1 | Железобетонная | Промежуточная (ненасел.) | 29 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,633400 | 38,663400 |
| 35 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 5 | 10 | УА10-1 | Железобетонная | Анкерная угловая (до 90°) | 30 | 60 | населённая | 7 | — | Отклонение стойки от вертикали сверх допустимого; трещины с раскрытием сверх нормы | Б | Ограниченно работоспособное | есть при условии | Выправка опоры / усиление — эксплуатационное мероприятие владельца | 46,633500 | 38,663500 |
| 36 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 6 | 10 | А10-1 | Железобетонная | Анкерная (концевая) | 31 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,633600 | 38,663600 |
| 37 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 7 | 10 | ОА10-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 32 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,633700 | 38,663700 |
| 38 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 8 | 10 | П10-1 | Железобетонная | Промежуточная (ненасел.) | 33 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,633800 | 38,663800 |
| 39 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 9 | 10 | УА10-1 | Железобетонная | Анкерная угловая (до 90°) | 34 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,633900 | 38,663900 |
| 40 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 10 | 10 | А10-1 | Железобетонная | Анкерная (концевая) | 35 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,634000 | 38,664000 |
| 41 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 11 | 10 | ОА10-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 108 | 60 | ненаселённая | 6 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,634100 | 38,664100 |
| 42 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 12 | 10 | П10-1 | Железобетонная | Промежуточная (ненасел.) | 37 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,634200 | 38,664200 |
| 43 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 13 | 10 | УА10-1 | Железобетонная | Анкерная угловая (до 90°) | 38 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,634300 | 38,664300 |
| 44 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 14 | 10 | А10-1 | Железобетонная | Анкерная (концевая) | 39 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,634400 | 38,664400 |
| 45 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 15 | 10 | ОА10-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 40 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,634500 | 38,664500 |
| 46 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 16 | 10 | П10-1 | Железобетонная | Промежуточная (ненасел.) | 41 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,634600 | 38,664600 |
| 47 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 17 | 10 | УА10-1 | Железобетонная | Анкерная угловая (до 90°) | 42 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,634700 | 38,664700 |
| 48 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 18 | 10 | А10-1 | Железобетонная | Анкерная (концевая) | 43 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,634800 | 38,664800 |
| 49 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 19 | 10 | ОА10-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 44 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,634900 | 38,664900 |
| 50 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 20 | 10 | П10-1 | Железобетонная | Промежуточная (ненасел.) | 45 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,635000 | 38,665000 |
| 51 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 21 | 10 | УА10-1 | Железобетонная | Анкерная угловая (до 90°) | 46 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,635100 | 38,665100 |
| 52 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 22 | 10 | А10-1 | Железобетонная | Анкерная (концевая) | 47 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,635200 | 38,665200 |
| 53 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 23 | 10 | ОА10-1 | Железобетонная | Ответвительная анкерная | 48 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,635300 | 38,665300 |
| 54 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 24 | 10 | П10-1 | Железобетонная | Промежуточная (ненасел.) | 49 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,635400 | 38,665400 |
| 55 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 25 | 10 | УА10-1 | Железобетонная | Анкерная угловая (до 90°) | 50 | 60 | населённая | 7 | — | — | — | Работоспособное | есть | — | 46,635500 | 38,665500 |

Нормируемый габарит проводов до земли принят по таблицам 2.5.20/2.5.22 ПУЭ-7 раздельно по классу напряжения и характеру местности каждой опоры; фактические габариты — по результатам измерений (приложение Г.1). Габаритный пролёт приведён по типовому проекту опоры: превышение фактическим пролётом габаритного отражено в приложении Е.1.

Приложение В — Ведомость дефектов и фотоматериалы

| № | Линия (фидер) | № опоры | Марка | Описание дефекта | Категория дефекта | Состояние конструкции (ГОСТ 31937-2024) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 7 | ОА8-1 | Отклонение стойки от вертикали сверх допустимого; трещины с раскрытием сверх нормы | Б | Ограниченно работоспособное | Размещение после выполнения мероприятий |
| 2 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 13 | УА8-1 | Разрушение защитного слоя бетона с обнажением и коррозией арматуры | A | Аварийное | Размещение до восстановления несущей способности не допускается |
| 3 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 5 | УА10-1 | Отклонение стойки от вертикали сверх допустимого; трещины с раскрытием сверх нормы | Б | Ограниченно работоспособное | Размещение после выполнения мероприятий |

Фотоматериалы не загружены. Кнопка «Фотоматериалы → приложение В» на панели слева. Подписи под рисунками редактируются прямо в документе.

Приложение Г.1 — Протоколы измерений фактического состояния

| № | № опоры | Линия (фидер) | Вид измерения | Место (отметка) | Значение | Ед. изм. | Нормативное требование | Вывод | Средство измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/158 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 2 | 1 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Габарит нижнего провода до земли | середина пролёта | 7,1 | м | не менее 6 м для 0,4 кВ (ПУЭ-7, табл. 2.5.20/2.5.22) | соответствует | Leica DISTO D2 |
| 3 | 1 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Сопротивление заземляющего устройства опоры | заземлитель | 6 | Ом | не более 10 Ом при ρ = 100 Ом·м (ПУЭ-7 гл. 2.5, ПТЭ) | соответствует | ИС-20/1 |
| 4 | 2 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/156 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 5 | 3 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/153 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 6 | 4 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/151 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 7 | 5 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/148 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 8 | 6 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/146 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 9 | 6 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Габарит нижнего провода до земли | середина пролёта | 7,75 | м | не менее 6 м для 0,4 кВ (ПУЭ-7, табл. 2.5.20/2.5.22) | соответствует | Leica DISTO D2 |
| 10 | 7 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/67 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | не соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 11 | 7 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Прочность бетона на сжатие (ударный импульс) | 1,2 м | 25 | МПа | не ниже проектного класса бетона B30 (ГОСТ 22690-2015) | не соответствует | ИПС-МГ4.03 |
| 12 | 8 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/142 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 13 | 8 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Сопротивление заземляющего устройства опоры | заземлитель | 8 | Ом | не более 10 Ом при ρ = 100 Ом·м (ПУЭ-7 гл. 2.5, ПТЭ) | соответствует | ИС-20/1 |
| 14 | 9 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/140 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 15 | 10 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/138 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 16 | 11 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/136 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 17 | 11 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Габарит нижнего провода до земли | середина пролёта | 7,49 | м | не менее 6 м для 0,4 кВ (ПУЭ-7, табл. 2.5.20/2.5.22) | соответствует | Leica DISTO D2 |
| 18 | 12 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/134 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 19 | 13 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/69 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | не соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 20 | 13 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Прочность бетона на сжатие (ударный импульс) | 1,2 м | 26 | МПа | не ниже проектного класса бетона B30 (ГОСТ 22690-2015) | не соответствует | ИПС-МГ4.03 |
| 21 | 14 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/130 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 22 | 15 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/128 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 23 | 15 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Сопротивление заземляющего устройства опоры | заземлитель | 10 | Ом | не более 10 Ом при ρ = 100 Ом·м (ПУЭ-7 гл. 2.5, ПТЭ) | соответствует | ИС-20/1 |
| 24 | 16 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/127 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 25 | 16 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Габарит нижнего провода до земли | середина пролёта | 7,23 | м | не менее 6 м для 0,4 кВ (ПУЭ-7, табл. 2.5.20/2.5.22) | соответствует | Leica DISTO D2 |
| 26 | 17 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/125 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 27 | 18 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/123 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 28 | 19 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/122 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 29 | 20 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/120 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 30 | 21 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/119 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 31 | 21 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Габарит нижнего провода до земли | середина пролёта | 7,88 | м | не менее 6 м для 0,4 кВ (ПУЭ-7, табл. 2.5.20/2.5.22) | соответствует | Leica DISTO D2 |
| 32 | 22 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/117 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 33 | 22 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Сопротивление заземляющего устройства опоры | заземлитель | 7 | Ом | не более 10 Ом при ρ = 100 Ом·м (ПУЭ-7 гл. 2.5, ПТЭ) | соответствует | ИС-20/1 |
| 34 | 23 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/116 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 35 | 24 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/114 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 36 | 25 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/113 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 37 | 26 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/112 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 38 | 26 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Габарит нижнего провода до земли | середина пролёта | 7,62 | м | не менее 6 м для 0,4 кВ (ПУЭ-7, табл. 2.5.20/2.5.22) | соответствует | Leica DISTO D2 |
| 39 | 27 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/110 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 40 | 28 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/109 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 41 | 29 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/108 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 42 | 29 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Сопротивление заземляющего устройства опоры | заземлитель | 9 | Ом | не более 10 Ом при ρ = 100 Ом·м (ПУЭ-7 гл. 2.5, ПТЭ) | соответствует | ИС-20/1 |
| 43 | 30 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/107 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 44 | 1 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/158 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 45 | 1 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Габарит нижнего провода до земли | середина пролёта | 7,36 | м | не менее 7 м для 10 кВ (ПУЭ-7, табл. 2.5.20/2.5.22) | соответствует | Leica DISTO D2 |
| 46 | 2 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/156 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 47 | 3 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/153 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 48 | 4 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/151 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 49 | 5 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/67 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | не соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 50 | 5 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Прочность бетона на сжатие (ударный импульс) | 1,2 м | 28 | МПа | не ниже проектного класса бетона B30 (ГОСТ 22690-2015) | не соответствует | ИПС-МГ4.03 |
| 51 | 6 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/146 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 52 | 6 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Габарит нижнего провода до земли | середина пролёта | 7,1 | м | не менее 7 м для 10 кВ (ПУЭ-7, табл. 2.5.20/2.5.22) | соответствует | Leica DISTO D2 |
| 53 | 6 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Сопротивление заземляющего устройства опоры | заземлитель | 6 | Ом | не более 10 Ом при ρ = 100 Ом·м (ПУЭ-7 гл. 2.5, ПТЭ) | соответствует | ИС-20/1 |
| 54 | 7 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/144 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 55 | 8 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/142 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 56 | 9 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/140 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 57 | 10 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/138 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 58 | 11 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/136 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 59 | 11 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Габарит нижнего провода до земли | середина пролёта | 7,75 | м | не менее 6 м для 10 кВ (ПУЭ-7, табл. 2.5.20/2.5.22) | соответствует | Leica DISTO D2 |
| 60 | 12 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/134 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 61 | 13 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/132 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 62 | 13 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Сопротивление заземляющего устройства опоры | заземлитель | 8 | Ом | не более 10 Ом при ρ = 100 Ом·м (ПУЭ-7 гл. 2.5, ПТЭ) | соответствует | ИС-20/1 |
| 63 | 14 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/130 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 64 | 15 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/128 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 65 | 16 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/127 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 66 | 16 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Габарит нижнего провода до земли | середина пролёта | 7,49 | м | не менее 7 м для 10 кВ (ПУЭ-7, табл. 2.5.20/2.5.22) | соответствует | Leica DISTO D2 |
| 67 | 17 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/125 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 68 | 18 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/123 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 69 | 19 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/122 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 70 | 20 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/120 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 71 | 20 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Сопротивление заземляющего устройства опоры | заземлитель | 10 | Ом | не более 10 Ом при ρ = 100 Ом·м (ПУЭ-7 гл. 2.5, ПТЭ) | соответствует | ИС-20/1 |
| 72 | 21 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/119 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 73 | 21 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Габарит нижнего провода до земли | середина пролёта | 7,23 | м | не менее 7 м для 10 кВ (ПУЭ-7, табл. 2.5.20/2.5.22) | соответствует | Leica DISTO D2 |
| 74 | 22 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/117 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 75 | 23 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/116 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 76 | 24 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/114 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |
| 77 | 25 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Отклонение стойки от вертикали | вершина | 1/113 | — | не более 1/100 высоты опоры (ГОСТ 31937-2024, СП 20.13330.2016) | соответствует | Тахеометр 3Та5Р |

Каждая строка протокола относится к одной конкретной опоре. Значения, полученные на одной опоре, на другие опоры не распространяются.

Приложение Г.2 — Оценка достаточности свободных интервалов под размещение

Размещаемый оптический кабель на дату обследования не смонтирован. В настоящем приложении приведены фактически свободные интервалы, установленные на опорах, и их сопоставление с нормируемыми значениями. Вывод даётся в форме «достаточно / недостаточно» и не является измерением параметров кабеля.

| № | № опоры | Линия (фидер) | Проверяемый интервал | Место | Фактически свободно | Ед. изм. | Нормируемое значение | Вывод | Средство измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Свободная высота под размещение ОК над землёй | середина пролёта | 5,2 | м | не менее 5,0 м (ПУЭ-7 п. 2.4.89; ТТ № 282р п. 3.2.4) | достаточно | Leica DISTO D2 |
| 2 | 1 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода | узел крепления | 0,5 | м | не менее 0,4 м для 0,4 кВ (ТТ № 282р п. 3.2.2) | достаточно | Leica DISTO D2 |
| 3 | 10 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Свободная высота под размещение ОК над землёй | середина пролёта | 5,4 | м | не менее 5,0 м (ПУЭ-7 п. 2.4.89; ТТ № 282р п. 3.2.4) | достаточно | Leica DISTO D2 |
| 4 | 12 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода | узел крепления | 0,9 | м | не менее 0,4 м для 0,4 кВ (ТТ № 282р п. 3.2.2) | достаточно | Leica DISTO D2 |
| 5 | 19 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Свободная высота под размещение ОК над землёй | середина пролёта | 5,6 | м | не менее 5,0 м (ПУЭ-7 п. 2.4.89; ТТ № 282р п. 3.2.4) | достаточно | Leica DISTO D2 |
| 6 | 23 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода | узел крепления | 0,7 | м | не менее 0,4 м для 0,4 кВ (ТТ № 282р п. 3.2.2) | достаточно | Leica DISTO D2 |
| 7 | 28 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | Свободная высота под размещение ОК над землёй | середина пролёта | 5,8 | м | не менее 5,0 м (ПУЭ-7 п. 2.4.89; ТТ № 282р п. 3.2.4) | достаточно | Leica DISTO D2 |
| 8 | 4 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода | узел крепления | 0,5 | м | не менее 0,6 м для 10 кВ (ТТ № 282р п. 3.2.2) | недостаточно | Leica DISTO D2 |
| 9 | 7 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Свободная высота под размещение ОК над землёй | середина пролёта | 5,2 | м | не менее 5,0 м (ПУЭ-7 п. 2.4.89; ТТ № 282р п. 3.2.4) | достаточно | Leica DISTO D2 |
| 10 | 15 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода | узел крепления | 0,9 | м | не менее 0,6 м для 10 кВ (ТТ № 282р п. 3.2.2) | достаточно | Leica DISTO D2 |
| 11 | 16 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Свободная высота под размещение ОК над землёй | середина пролёта | 5,4 | м | не менее 5,0 м (ПУЭ-7 п. 2.4.89; ТТ № 282р п. 3.2.4) | достаточно | Leica DISTO D2 |
| 12 | 25 | ВЛ 10 - Сщ-2 | Свободная высота под размещение ОК над землёй | середина пролёта | 5,6 | м | не менее 5,0 м (ПУЭ-7 п. 2.4.89; ТТ № 282р п. 3.2.4) | достаточно | Leica DISTO D2 |

Окончательное подтверждение габаритов и расстояний с учётом стрел провеса, высот и точек подвеса выполняется в проектной документации — раздел 3 ТТ № 282р, глава 2.5 ПУЭ-7.

Приложение Д — Сведения о применённых средствах измерений

| № | Наименование средства измерения | Тип / марка | Заводской № | № записи о поверке во ФГИС «Аршин» | Дата поверки | Действительна до |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тахеометр электронный | Тахеометр 3Та5Р | 40213 | С-ВЮ/29-06-2026/117 | 30.06.2026 | 30.06.2027 |
| 2 | Измеритель прочности бетона | ИПС-МГ4.03 | 60741 | С-АС/21-06-2026/88 | 22.06.2026 | 21.06.2027 |
| 3 | Дальномер лазерный | Leica DISTO D2 | 11284 | С-ДЛ/03-02-2026/55 | 03.02.2026 | 02.02.2027 |
| 4 | Измеритель сопротивления заземления | ИС-20/1 | 7742 | С-ЗМ/20-01-2026/31 | 20.01.2026 | 19.01.2027 |

Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями, переданными во ФГИС «Аршин», в соответствии с Порядком проведения поверки средств измерений, утв. приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

Приложение Е.1 — Мероприятия, обусловленные размещением сети электросвязи

Исполнитель — пользователь инфраструктуры. В группу включены проектные решения и поверочные расчёты, необходимость которых вызвана намерением разместить сеть электросвязи на объекте.

| № | Линия (фидер) | № опоры | Мероприятие | Основание (дефект, несоответствие) | Исполнитель | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 4 | Проектное решение по размещению ОК с обеспечением нормируемого расстояния | Свободный интервал от предполагаемой точки подвеса ОК до провода: 0,5 м при норме — не менее 0,6 м для 10 кВ (ТТ № 282р п. 3.2.2) | Пользователь инфраструктуры | — | — |
| 2 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 21 | Поверочный расчёт пролёта, превышающего габаритный (в составе проектной документации) | Фактический пролёт 41 м при габаритном 40 м для марки УА8-1 | Пользователь инфраструктуры | — | — |
| 3 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 22 | Поверочный расчёт пролёта, превышающего габаритный (в составе проектной документации) | Фактический пролёт 42 м при габаритном 40 м для марки КА8-1 | Пользователь инфраструктуры | — | — |
| 4 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 23 | Поверочный расчёт пролёта, превышающего габаритный (в составе проектной документации) | Фактический пролёт 43 м при габаритном 40 м для марки ОА8-1 | Пользователь инфраструктуры | — | — |
| 5 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 24 | Поверочный расчёт пролёта, превышающего габаритный (в составе проектной документации) | Фактический пролёт 44 м при габаритном 40 м для марки П8-1 | Пользователь инфраструктуры | — | — |
| 6 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 11 | Поверочный расчёт пролёта, превышающего габаритный (в составе проектной документации) | Фактический пролёт 108 м при габаритном 60 м для марки ОА10-1 | Пользователь инфраструктуры | — | — |

Приложение Е.2 — Устранение дефектов эксплуатации

Исполнитель — владелец инфраструктуры. В группу включены дефекты несущих конструкций и несоответствия фактического состояния, возникшие до подачи заявления о предоставлении доступа и размещением сети электросвязи не вызванные. Содержание объекта относится к обязанностям владельца (статья 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правила технической эксплуатации); отнесение этих мероприятий на пользователя инфраструктуры в качестве условия доступа не производится (часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ).

| № | Линия (фидер) | № опоры | Мероприятие | Основание (дефект, несоответствие) | Исполнитель | Срок выполнения | Ориентировочная стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 7 | Выправка опоры / усиление — эксплуатационное мероприятие владельца | Отклонение стойки от вертикали сверх допустимого; трещины с раскрытием сверх нормы | Владелец инфраструктуры | — | — |
| 2 | ВЛ 0,4 №1 ТП Сщ-7 | 13 | Восстановление несущей способности (замена стойки) — эксплуатационное мероприятие владельца | Разрушение защитного слоя бетона с обнажением и коррозией арматуры | Владелец инфраструктуры | — | — |
| 3 | ВЛ 10 - Сщ-2 | 5 | Выправка опоры / усиление — эксплуатационное мероприятие владельца | Отклонение стойки от вертикали сверх допустимого; трещины с раскрытием сверх нормы | Владелец инфраструктуры | — | — |

Приложение Ж — Оценка несущей способности опор

Ж.1 Методика

Выполнена сопоставительная оценка по методу предельных состояний (первая группа) применительно к изгибающему моменту в заделке стойки. Погонные нагрузки на провода и кабели определены по пунктам 2.5.52 (ветровая), 2.5.53 (гололёдная) главы 2.5 ПУЭ-7; расчётные значения получены умножением на коэффициенты надёжности по пунктам 2.5.55, 2.5.62, 2.5.69.

Допустимый момент принят по стойке опоры, а не по её назначению: одна и та же стойка не может иметь разные допустимые моменты. Подкосы, вторая стойка и оттяжки анкерных опор в запас несущей способности не учитываются.

Расчётным принят наибольший пролёт в пределах марки опоры, а не средний: усреднение скрывает именно те опоры, которые определяют результат. Для опор в ограниченно работоспособном состоянии дополнительно выполнен вариант расчёта с понижающим коэффициентом 0,8 к допустимому моменту — расчёт дефектной конструкции по паспортному значению недостоверен.

Количественный запас выдаётся только для промежуточных опор. Анкерные, угловые, концевые и ответвительные опоры воспринимают неуравновешенное тяжение и работают совместно с подкосами, оттяжками и второй стойкой; упрощённая схема их не описывает, поэтому запас по ним не приводится, а поверочный расчёт по расчётной схеме относится к проектной документации. Справочно для таких опор приведён момент от тяжения: доля тяжения принята 1,0 для концевых и ответвительных, 2·sin(α/2) для угловых по фактическому углу поворота (при неизвестном угле — 1,0), 0,3 для анкерных промежуточных.

Нагрузки учтены раздельно по классам напряжения. На опору каждого класса отнесены только те провода, тросы и кабели, которые к этому классу относятся; элементы, помеченные как «все классы», учтены на всех опорах.

Принятые упрощения (в запас несущей способности): коэффициенты условий работы приняты равными единице (высота подвеса менее 25 м); коэффициент, учитывающий тип местности, принят для высоты до 15 м по типу местности «А»; ветер направлен под углом 90° к оси ВЛ; момент определён как произведение горизонтальной нагрузки на высоту подвеса. Оценка не заменяет поверочный расчёт по расчётной схеме опоры и является предварительной; поверочный расчёт выполняется в проектной документации (пункт 6 ТТ № 282р).

Ж.2 Расчётные климатические параметры

| Сведения | Значение |
| --- | --- |
| Нормативная толщина стенки гололёда | 15 мм (район II) |
| Нормативное ветровое давление | 650 Па (район III) |
| Ветровое давление при гололёде | 200 Па (п. 2.5.43 ПУЭ-7: 0,25 нормативного ветрового давления, для ВЛ до 20 кВ — не менее 200 Па) |
| Коэффициент, учитывающий тип местности | 1 |
| Коэффициенты надёжности | вес — 1,05; гололёд — 1,3; ветер — 1,3 |

Ж.3 Учтённая существующая подвеска

| № | Марка провода / кабеля | Кол-во, шт. | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Высота подвеса, м | Тяжение, кН | Класс, кВ | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СИП-2 3х70+1х95 | 1 | 24 | 720 | 7,0 | 8,5 | 0,4 | Владелец (провода ВЛ) |
| 2 | АС 50/8 | 3 | 9,6 | 195 | 8,2 | 6 | 10 | Владелец (провода ВЛ) |
| 3 | ОКСН-8-4,0 | 1 | 11,5 | 105 | 6,0 | 4 | 0,4 | Иной пользователь инфраструктуры |

Ж.4 Результаты оценки

| Марка опоры | Стойка / типовой проект | Схема | Расч. пролёт, м | Mдоп, кН·м | M от существующей подвески, кН·м | M от размещаемого кабеля, кН·м | M от тяжения, кН·м | M суммарный, кН·м | Запас, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УА8-1 | СВ95-2 / 3.407.1-136 вып.1 (СВ95-2) | угловая анкерная | 41 | 20,0 | 0,00 | 2,83 | 17,55 | 20,38 | не выдаётся |
| КА8-1 | СВ95-2 / 3.407.1-136 вып.1 (СВ95-2) | концевая | 42 | 20,0 | 0,00 | 2,90 | 17,55 | 20,45 | не выдаётся |
| ОА8-1 | СВ95-2 / 3.407.1-136 вып.1 (СВ95-2) | ответвительная | 43 | 20,0 | 0,00 | 2,97 | 17,55 | 20,52 | не выдаётся |
| ОА8-1 (с дефектом Б, k=0,8) | СВ95-2 / 3.407.1-136 вып.1 (СВ95-2) | ответвительная | 43 | 16,0 | 0,00 | 2,97 | 17,55 | 20,52 | не выдаётся |
| П8-1 | СВ95-2 / 3.407.1-136 вып.1 (СВ95-2) | промежуточная | 44 | 20,0 | 0,00 | 3,04 | 0,00 | 3,04 | 84,8 |
| УА10-1 | СВ105 / 3.407.1-143 вып.1 (СВ105) | угловая анкерная | 50 | 35,0 | 12,77 | 3,45 | 165,15 | 181,37 | не выдаётся |
| УА10-1 (с дефектом Б, k=0,8) | СВ105 / 3.407.1-143 вып.1 (СВ105) | угловая анкерная | 50 | 28,0 | 12,77 | 3,45 | 165,15 | 181,37 | не выдаётся |
| А10-1 | СВ105 / 3.407.1-143 вып.1 (СВ105) | концевая | 47 | 35,0 | 12,00 | 3,24 | 165,15 | 180,39 | не выдаётся |
| ОА10-1 | СВ105 / 3.407.1-143 вып.1 (СВ105) | ответвительная | 108 | 35,0 | 25,09 | 6,78 | 165,15 | 197,02 | не выдаётся |
| П10-1 | СВ105 / 3.407.1-143 вып.1 (СВ105) | промежуточная | 49 | 35,0 | 12,51 | 3,38 | 0,00 | 15,89 | 54,6 |

Расчётный пролёт — наибольший в пределах марки опоры по данным приложения Б. Расчётный режим — определяющий из «ветер без гололёда» и «ветер при гололёде на покрытые гололёдом провода». Запись «не выдаётся» означает, что опора воспринимает неуравновешенное тяжение и упрощённая сопоставительная оценка к ней неприменима; поверочный расчёт по расчётной схеме включён в приложение Е.1. Запись «н/д» в графе момента от тяжения означает, что монтажное тяжение при обследовании не устанавливалось.

Опоры с фактическим пролётом свыше габаритного: УА8-1 — 1 шт. (габаритный 40 м); КА8-1 — 1 шт. (габаритный 40 м); ОА8-1 — 1 шт. (габаритный 40 м); ОА8-1 — 1 шт. (габаритный 40 м); П8-1 — 1 шт. (габаритный 40 м); ОА10-1 — 1 шт. (габаритный 60 м).

Лист внутреннего контроля качества отчёта

Контроль выполнен автоматизированно при формировании отчёта и подтверждён нормоконтролёром. Статусы: соответствует — требование выполнено; внимание — требуется проверка или пояснение; несоответствие — подлежит устранению до выпуска отчёта.

| Группа | Проверка | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Комплектность | Обязательные реквизиты паспорта | соответствует | заполнены |
| I. Комплектность | Перечень опор (подпункт «а» п. 13) | соответствует | 55 поз. |
| I. Комплектность | Схема размещения (подпункт «а» п. 13) | ВНИМАНИЕ | не загружена — приложение А пусто |
| I. Комплектность | Размещаемые элементы сети электросвязи (лист «Кабели») | соответствует | 1 поз. |
| I. Комплектность | Климатические условия и их источник | соответствует | источник: карты климатического районирования ПУЭ-7 (табл. 2.5.1, 2.5.3); СП 131.13330.2020 |
| I. Комплектность | Пообъектная идентификация линий (лист «Линии») | соответствует | 2 линий описано |
| I. Комплектность | Исходные данные и их источники (ст. 759 ГК РФ) | соответствует | приведены |
| I. Комплектность | Работы, не выполнявшиеся (граница с инженерными изысканиями) | соответствует | перечень приведён |
| I. Комплектность | Организация работ: состав бригады, наряд-допуск, схема | соответствует | работников: 2; наряд-допуск № 118 от 29.07.2026 |
| I. Комплектность | Техническое задание и программа работ | соответствует | ТЗ № ДРНУ-2026-00028; ПР № ДРНУ-2026-00028 |
| I. Комплектность | Сведения об охранной зоне (ПП РФ № 160) | соответствует | указаны |
| II. Непротиворечивость | Аварийное состояние ↔ вывод «есть» | соответствует | конфликтов нет |
| II. Непротиворечивость | Дефект категории А ↔ вывод «есть» | соответствует | конфликтов нет |
| II. Непротиворечивость | «Есть при условии» ↔ мероприятие указано | соответствует | соответствие обеспечено |
| II. Непротиворечивость | Мероприятия при условном/отсутствующем доступе | соответствует | соответствие обеспечено |
| II. Непротиворечивость | Счётчик дефектов по категориям = числу строк ведомости | соответствует | ведомость — 3 поз.; по категориям A/Б/В — 1/2/0 |
| II. Непротиворечивость | Сумма по технологической возможности = числу опор | соответствует | 52 + 2 + 1 = 55 при 55 опорах |
| II. Непротиворечивость | Аварийные опоры не суммируются с ограниченно работоспособными | соответствует | аварийных — 1, «доступ отсутствует» — 1 |
| II. Непротиворечивость | Число мероприятий = числу строк приложения Е | соответствует | приложение Е — 9 поз. (Е.1 — 6, Е.2 — 3) |
| II. Непротиворечивость | Уникальность строк протокола (опора × вид измерения) | соответствует | дублирования нет |
| II. Непротиворечивость | Дефект «отклонение» ↔ протокол «соответствует» | соответствует | конфликтов нет |
| III. Метрология | Раздельность измерений (нет тиражирования значения) | соответствует | каждое измерение привязано к своей опоре |
| III. Метрология | Все строки протокола привязаны к опоре | соответствует | привязка обеспечена |
| III. Метрология | Заявленные методы подтверждены протоколами | соответствует | расхождений нет |
| III. Метрология | Контроль прочности на опорах с коррозией арматуры | соответствует | обеспечен |
| II. Непротиворечивость | Высота подвеса ≥ нормируемого габарита ОК | соответствует | геометрия подвеса непротиворечива |
| III. Метрология | Все СИ из протоколов внесены в приложение Д | соответствует | соответствие обеспечено |
| III. Метрология | Записи о поверке во ФГИС «Аршин» (приказ № 2510) | соответствует | указаны |
| III. Метрология | Поверки действительны на период работ | соответствует | действительны |
| IV. Сроки | Соблюдение срока исполнения обязательств по договору | соответствует | отчёт 05.08.2026 / предел 12.08.2026 |
| V. Несущая способность | Запас по всем типам опор неотрицателен | соответствует | обеспечен |
| V. Несущая способность | Запас не менее 10 % | соответствует | обеспечен |
| V. Несущая способность | Допустимые моменты заданы для всех типов | соответствует | заданы |
| V. Несущая способность | В расчёте учтены собственные провода ВЛ | соответствует | учтено позиций: 2 |
| V. Несущая способность | Тип ранее размещённых кабелей установлен | соответствует | установлен |
| V. Несущая способность | Опоры, воспринимающие тяжение, вынесены в поверочный расчёт | соответствует | количественная оценка не выдаётся по маркам: УА8-1, КА8-1, ОА8-1, УА10-1, А10-1, ОА10-1; поверочный расчёт включён в приложение Е.1 |
| V. Несущая способность | Существующая подвеска отнесена к классам напряжения | соответствует | отнесение выполнено |
| V. Несущая способность | Пролёты в пределах габаритного | ВНИМАНИЕ | пролёт свыше габаритного у 5 опор — расчёт выполнен по наибольшему пролёту, поверочный расчёт в приложении Е |
| V. Несущая способность | Учёт состояния дефектных опор в расчёте | соответствует | для 2 марок выполнен вариант с понижающим коэффициентом 0,8 |
| VI. Разделение ответственности | Дефекты эксплуатации не возложены на пользователя | соответствует | соответствие обеспечено |
| VI. Разделение ответственности | Сроки по мероприятиям владельца заданы | ВНИМАНИЕ | не указан срок по 3 поз. группы Е.2 |
| VI. Разделение ответственности | Аварийные опоры переданы в эксплуатацию | соответствует | переданы в Ленинградские ЭС 05.08.2026, запись в журнале дефектов № 2026/441 |
| IV. Сроки | Непротиворечивость хронологии | соответствует | последовательность дат непротиворечива |

Итог контроля: несоответствий — 0, замечаний — 3. Отчёт допускается к выпуску с учётом пояснений по замечаниям.

| Нормоконтроль / внутренний аудит | Подпись, дата |
| --- | --- |
| ведущий специалист ДРНУ, Сидорова А.В. | _______________ «____» ____________ 2026 г. |

Подписи

| Должность | Подпись, Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Начальник департамента развития нетарифных услуг | _______________ Логачев М.А. |
| главный специалист ДРНУ Логачев М.А. | _______________ |

М.П.

Отчёт направлен пользователю инфраструктуры «____» _______________ 2026 г. посредством ____________________ связи.